28.25.12.190

(код продукции)

ШЛЮЗ AIRCLOUD PRO ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ HC-IOTGW

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

HC-IOTGW.ПС

наименование документа

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Общие сведения	4

2. Основные технические данные	5

2.1 Технические характеристики	5

2.2 Описание изделия	6

2.3 Принцип работы	8

2.4 Требования к расположению изделия	8

2.5 Маркировка	13

3. Комплектность поставки	14

4. Чертеж	14

5. Гарантии	15

6. Свидетельство об упаковывании	16

7. Свидетельство о приемке	17

8. Консервация*	18

9. Сведения об утилизации	19

10. Требования безопасности	20

10.1 Общие требования	20

11. Прием и передача изделия	21

12. Учет работы изделия	22

13. Учет технического обслуживания	23

14. Работы при эксплуатации	24

14.1 Учет выполнения работ	24

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	25

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	26

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения	27

15. Поиск и диагностика неисправностей	28

16. Транспортировка и хранение	32

17. Ремонт	33

18. Сведения о рекламациях	34

19. Особые отметки	35

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта	36

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики шлюза airCloud Pro промышленного назначения (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Шлюз airCloud Pro промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | HC-IOTGW |
| Артикул изделия | HC-IOTGW |
| Описание изделия | Обеспечивает локальное и удаленное подключение мультизональной системы кондиционирования к персональному компьютеру или смартфону. |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2026 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования ЕАЭС N RU Д-IT.РА07. В.68001/23 (срок действия с 21.09.2023 до 20.09.2028) |
| Изготовитель | Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS Italian Branch |
| Страна производства | Испания |
| Адрес изготовителя | Ronda Shimizu, 1 - Políg. Ind. Can Torrella 08233 Vacarisses (Barcelona) Spain |
| Торговая марка изделия | HITACHI |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- Основные технические данные

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Электроподключение | В/Гц | Переменный ток 100 В ~ 240 В 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | Вт | 8 |
| Наличие памяти | - | есть |
| Возможность программирования | - | есть |
| Вес нетто | г | 540 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 201х145х52 |
| Температура окружающей среды | ºC | 0~40 |
| Влажность | % | 30~90 (без образования конденсата) |
| Условия хранения | ºC | -10~50 |
| Место установки | - | Только для установки внутри помещений |
|  | - | Для настенного монтажа или крепления на DIN-рейку |
|  | - | 2 |

Технические характеристики связи приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Ethernet |  |
| Тип | Ethernet HUB |
| Линия связи | Локальная сеть (Ethernet |
| Способ связи | Соответствует стандарту IEEE 802.3 (10BASE-T/100BASE-TX) |
| Общая длина соединительного кабеля | Менее 100 м |
| H-LINK |  |
| Узел связи | Внутренний блок / Наружный блок |
| Линия связи | 2 провода, неполярные |
| Режим работы | Полудуплекс |
| Метод связи | Асинхронный |
| Скорость передачи | 9600 бит/с |
| Длина кабелей | 1000 м максимум |
| Подключенные устройства (кол-во | До 16 наружных блоков и 80 внутренних блоков/32 наружных блока и 64 внутренних блока (без учета H-LINK ǁ, до 16 наружных и 64 внутренних блоков). |
| Для комбинированного использования | PSC-A64GT, PSC-A32MN 1. Внутренние блоки без RC нельзя подключать к системе, в которой 2 или более центральных контроллера подключены. 2. Одна система H-LINK может иметь только 1 шлюз Air Cloud; Одна система H-LINK может включает до 8 центральных контроллеров. |

  - Описание изделия

Шлюз airCloud Pro HC-IOTGW обеспечивает локальное и удаленное подключение мультизональной системы кондиционирования (VRF) к персональному компьютеру (ПК) или смартфону. С помощью данного изделия можно подключить 16 наружных блоков VRF и 80 внутренних блоков. Шлюз может быть подключен через LAN, Ethernet или 4G. Управление всеми функциями систем кондиционирования воздуха осуществляется через приложение airCloud Pro на ПК или смартфоне.

Режим DHCP – необходимо подтвердить наличие DHCP-сервера в текущей локальной сети.

В статическом режиме шлюз изделие получает доступ к Интернету через статическую локальную сеть. Пользователи могут изменять статическую конфигурацию локальной сети через локальную сеть. В режиме DHCP можно проверять только информацию по Ethernet.

В статическом режиме статическая конфигурация локальной сети может быть изменена.

Убедитесь, что ваш компьютер подключен к той же подсети, что и airCloud Pro.

Обновление встроенного программного обеспечения изделия и базовый мониторинг могут выполняться через локальную сеть.

Изделие предоставляет слоты для карт памяти microSD/microSDHC, которые применяются к SD стандарт. Эта функция предназначена для сервисного обслуживания. Карты памяти используются для хранения журналов обмена данными.

Модуль 4G является дополнительным для шлюза airCloud Pro.

При одновременном использовании 4G и локальной сети при подключении к облаку лучше использовать 4G.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

Описание компонентов изделия представлено на рисунке 2.

Рисунок 2

Рисунок 3

  - Принцип работы

Пример конфигурации системы представлен на рисунке 3.

Рисунок 3

2.4 Требования к расположению изделия

Выберите место, отвечающее следующим требованиям:

- Место, где шлюз airCloud можно надежно закрепить с помощью винта для настенного крепления или DIN-рейки;

- Место, к которому нелегко получить доступ (например, внутри пульта управления);

- Если для подключения к облаку выбран модуль 4G, укажите место, где можно перекрыть сигнал 4G и не внутри металлической коробки.

Пространство для установки изделия представлено на рисунке 4.

Рисунок 4

Существует два способа крепления: настенное крепление и крепление на DIN-рейку.

При любом способе установки убедитесь, что розетка для проводов обращена к полу, а изделие установлено вертикально, а не горизонтально (рисунок 5).

Рисунок 5

Настенное крепление (стена деревянная).

Снимите крышку изделия.

Надежно закрепите изделие на стене с помощью саморезов (рисунок 6).

Рисунок 6

Настенное крепление. Стена изготовлена из недревесных материалов (таких как цемент, мраморная конструкция и т. д.).

Просверлите отверстия в стене (расположение и размер отверстий указаны на рисунке 7), снимите крышку изделия, надежно закрепите шлюз на стене с помощью саморезов

Рисунок 7

Установка на DIN-рейку.

Надежно закрепите направляющую на стене (рисунок 8).

Рисунок 8

Установите изделие на направляющую рейку с помощью зажима (рисунок 9).

Рисунок 9

Если используется модуль 4G, вставьте модуль 4G в USB-порт, как показанон на

рисунке 10.

Рисунок 10

2.5 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 11.

Рисунок 11

3. Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Шлюз airCloud Pro | 1 |
| - Расширительная труба Ø6×30 | 4 |
| - Самонарезающий винт (для расширительной трубки) М3.5 × 35 | 4 |
| - Плата для прессования лини | 1 |
| - Самонарезающий винт (для платы линейного прессования) M4 × 14 | 2 |
| - Клемма подключения RVN 1.25-3 | 2 |
| - Руководство по эксплуатации и монтажу | 1 |

4. Чертеж

Изображение основных узлов и деталей изделия представлен на рисунке 12.

Рисунок 12

5. Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

6. Свидетельство об упаковывании

| Шлюз airCloud Pro |  | HC-IOTGW |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

Упакован(а):               Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS Italian Branch

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7. Свидетельство о приемке

| Шлюз airCloud Pro |  | HC-IOTGW |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

8. Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов.

Изделие нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Для утилизации  изделия обратитесь в пункт сбора и сортировки отходов или в компанию, где устройство было приобретено.

10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данная система должна устанавливаться персоналом, сертифицированным Hitachi. Персонал должен иметь квалификацию в соответствии с местными, государственными и национальными стандартами.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, сенсорные или умственные способности, или недостаток опыта и знаний, если они не были под наблюдением или инструкциями по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.

Храните прибор и его шнур в недоступном для детей возрасте до 8 лет месте.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или квалифицированный персонал во избежание опасности.

Установите устройство на расстоянии не менее 3 м (примерно 10 футов) от такого электромагнитного оборудования.

Требуется подключение к локальной сети с облаком.

Для поддержания нормальной работы системы кондиционирования воздуха, включая данное изделие, пожалуйста, регулярно проверяйте следующее.

Является ли температура airCloud Gateway необычно высокой, есть ли пыль, порошок, провода и т. д., попадающие в шлюз airCloud,  горит ли индикатор питания, является ли H-LINK, UPLINK светодиодной подсветкой или вспышкой, достаточно ли мощности светодиодов 4G LINK, исправны ли соединительные линии.

10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

11. Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

12. Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжи-тельность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

13. Учет технического обслуживания

| Дата | Вид техничес-кого обслужи-вания | Наработка |  | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  | Выпол-нившего работу | Прове-ривше-го работу |  |  |

14. Работы при эксплуатации

14.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значе-ние | Пре-дель-ное откло-нение | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответствен-ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значе-ние |  |

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименование и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодичность проверки | Проверка |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

15. Поиск и диагностика неисправностей

Причины неисправностей и методы их устранения представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Неисправность | Возможные причины | Меры по устранению неисправности |
| --- | --- | --- |
| Шлюз airCloud Pro работает даже после отключения питания. | Неправильно подключена линия электропередачи. | Убедитесь, что линия питания правильно подключена. Убедитесь, что линия электропередачи отключена для выполнения электромонтажных работ. |
|  | Не включен источник питания. | Включите источник питания. |
|  | Напряжение питания находится вне рабочего диапазона. | Проверьте напряжение на блоке питания. Проверьте и снова подключите провод, если напряжение выходит за пределы "нормального диапазона" (Переменный ток 100 В – 240 В). |
|  | Не загорается индикатор питания. | Если ни одно из вышеперечисленных условий не применимо к обстоятельствам и индикатору питания, и он по-прежнему не загорается, возможно, есть внутренний дефект. Обратитесь к своему дилеру или дистрибьютору. |
|  | Ошибка показывается светодиодной индикацией: ВКЛЮЧЕНО в течение 1 секунды и ВЫКЛЮЧЕНО на 1 секунду (повторяется). | Изделие может иметь внутренний дефект. Обратитесь к своему дилеру или дистрибьютору. |
| Проверка подключения не завершена. | Неправильно подключена линия H-LINK для шлюза airCloud Pro. | Правильно подключите H-LINK к airCloud Pro. |
|  | Не включено сопротивление клеммы. Неправильно установлена проводка H-LINK. | Установите только 1 контактное сопротивление на одной цепи H-LINK. |
|  | Некоторые адреса для оборудования настроены неправильно. | Задайте адреса для всего оборудования, как указано в руководствах. |
|  | Проводка H-LINK отключена. | Проверьте подключение проводки. |
|  | Не все оборудование включено. | Включите все оборудование. |
|  | Проводка не соответствует H-LINK и требованиям к спецификации. | Используйте 0,75 - 1,25 мм стандартный и экранированный кабель длиной 1000 м (3281 фут) или короче. |
|  | Не выдает ошибок, но светодиод мигает раз в 5 секунд (повторяется)? | Если ситуация продолжается более шестидесяти минут, пожалуйста, проверьте проводку и адрес, включите кондиционеры и снова выполните подключение. |

Продолжение таблицы 5.

| Неисправность | Возможные причины | Меры по устранению неисправности |
| --- | --- | --- |
| Подключение между ПК и шлюзом airCloud Pro не установлено. | Неправильно подключен кабель локальной сети для шлюза airCloud Pro. | Правильно подключите кабель локальной сети к airCloud Pro. Также проверьте фитинг на наличие разъемов. |
|  | Компьютер и шлюз airCloud Pro не являются шлюзом одной подсети. | См. "5.Локальный Интернет для обновления встроенного программного обеспечения" для проверки IP-адреса в инструкции по эксплуатации. |
|  | DS на шлюзе airCloud Pro установлен неправильно. | При изменении настроек DS обратитесь к "3.2.3 Процедурам настройки коммутатора" для проверки процедуры в инструкции по эксплуатации. |
|  | Не включен КОНЦЕНТРАТОР включения питания. | Включите КОНЦЕНТРАТОР включения питания. |
|  | Сетевой кабель не соответствует требованиям к спецификации. | Используйте сетевой кабель категории 5 или выше длиной 100 м (328 футов) или короче. |
|  | Проблемы с сетевым кабелем, незакрепленные соединения, короткое замыкание проводов. | Замените кабели на новые. |
|  | H-LINK находится ближе 5-7 / 8 дюймов от какого-либо высокого напряжения. | Обеспечьте расстояние 150 мм (5-7 / 8 дюймов) или более между H-LINK и высокое напряжение. |
|  | Версия веб-браузера неправильная на ПК. | См. "5.Локальная сеть для обновления встроенного программного обеспечения" для подтверждения, что веб-версия браузера верна в инструкции по эксплуатации. |
|  | Индикатор локальной сети не горит. | Если ни одно из вышеперечисленных условий не применимо к обстоятельствам и явлению описанный слева, airCloud Pro может иметь внутренний дефект. Обратитесь к своему дилеру или дистрибьютору. |
| Подключение в облаке невозможно. | Подключение вне зоны действия 4G. | Убедитесь, что шлюз airCloud Pro установлен в зоне, охватываемой сигналом 4G. |
|  | Светодиоды уровня сигнала 4G отключены. | Если ни одно из вышеперечисленных условий не применимо к обстоятельствам и явлению описанный слева, airCloud Pro может иметь внутренний дефект. |
|  | Неправильно подключен кабель локальной сети к шлюзу airCloud Pro. | Правильно подключите кабель локальной сети к airCloud Pro Также проверьте место установки разъемов. |

Продолжение таблицы 5.

| Неисправность | Возможные причины | Меры по устранению неисправности |
| --- | --- | --- |
| Подключение между ПК и шлюзом airCloud Pro не установлено. | Неправильно подключен кабель локальной сети для шлюза airCloud Pro. | Правильно подключите кабель локальной сети к airCloud Pro. Также проверьте фитинг на наличие разъемов. |
|  | Компьютер и шлюз airCloud Pro не являются шлюзом одной подсети. | См. "5.Локальный Интернет для обновления встроенного программного обеспечения" для проверки IP-адреса в инструкции по эксплуатации. |
|  | DS на шлюзе airCloud Pro установлен неправильно. | При изменении настроек DS обратитесь к "3.2.3 Процедурам настройки коммутатора" для проверки процедуры в инструкции по эксплуатации. |
|  | Не включен КОНЦЕНТРАТОР включения питания. | Включите КОНЦЕНТРАТОР включения питания. |
|  | Сетевой кабель не соответствует требованиям к спецификации. | Используйте сетевой кабель категории 5 или выше длиной 100 м (328 футов) или короче. |
|  | Проблемы с сетевым кабелем, незакрепленные соединения, короткое замыкание проводов. | Замените кабели на новые. |
|  | H-LINK находится ближе 5-7 / 8 дюймов от какого-либо высокого напряжения. | Обеспечьте расстояние 150 мм (5-7 / 8 дюймов) или более между H-LINK и высокое напряжение. |
|  | Версия веб-браузера неправильная на ПК. | См. "5.Локальная сеть для обновления встроенного программного обеспечения" для подтверждения, что веб-версия браузера верна в инструкции по эксплуатации. |
|  | Индикатор локальной сети не горит. | Если ни одно из вышеперечисленных условий не применимо к обстоятельствам и явлению описанный слева, airCloud Pro может иметь внутренний дефект. Обратитесь к своему дилеру или дистрибьютору. |
| Подключение в облаке невозможно. | Подключение вне зоны действия 4G. | Убедитесь, что шлюз airCloud Pro установлен в зоне, охватываемой сигналом 4G. |
|  | Светодиоды уровня сигнала 4G отключены. | Если ни одно из вышеперечисленных условий не применимо к обстоятельствам и явлению описанный слева, airCloud Pro может иметь внутренний дефект. |
| Подключение в облаке невозможно. | Неправильно подключен кабель локальной сети к шлюзу airCloud Pro. | Правильно подключите кабель локальной сети к airCloud Pro Также проверьте место установки разъемов. |

Продолжение таблицы 5.

| Неисправность | Возможные причины | Меры по устранению неисправности |
| --- | --- | --- |
| Подключение в облаке невозможно. | Не подключены ПК и шлюз airCloud Pro в одну и ту же подсеть. | См. "5.Локальная сеть для обновления встроенного ПО" для проверки IP-адреса в инструкции по эксплуатации. |
|  | DS на шлюзе airCloud Pro установлен неправильно. | При изменении настроек DS обратитесь к "3.2.3 Процедурам настройки переключателя". для проверки процедуры в инструкции по эксплуатации. |
|  | Не включен КОНЦЕНТРАТОР питания. | Включите КОНЦЕНТРАТОР питания. |
|  | Сетевой кабель не соответствует требованиям к спецификации. | Используйте сетевой кабель CAT 5 или выше длиной 100 м (328 футов) или короче. |
|  | Проблемы с сетевым кабелем, незакрепленные соединения, короткое замыкание проводов. | Замените кабели на новые. |
|  | Индикатор локальной сети не горит. | Если ни одно из вышеперечисленных условий не применимо к обстоятельствам и явлению описанный слева, airCloud Pro может иметь внутренний дефект. Обратитесь к своему дилеру или дистрибьютору. |

16. Транспортировка и хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

17. Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

19. Особые отметки

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |