28.25.12.190

(код продукции)

ШЛЮЗ СЕТЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ HI-AC-BAC-64

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

HI-AC-BAC-64.ПС

наименование документа

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Общие сведения	4

2. Основные технические данные	5

2.1 Технические характеристики	5

2.2 Описание изделия	6

2.3 Принцип работы	7

2.4 Требования к расположению изделия	9

2.5 Маркировка	9

3. Комплектность поставки	10

4. Чертеж	11

5. Гарантии	11

6. Свидетельство об упаковывании	12

7. Свидетельство о приемке	13

8. Консервация*	15

9. Сведения об утилизации	16

10. Требования безопасности	17

10.1 Общие требования	17

11. Прием и передача изделия	19

12. Учет работы изделия	20

13. Учет технического обслуживания	21

14. Работы при эксплуатации	22

14.1 Учет выполнения работ	22

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	23

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	24

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения	25

15. Поиск и диагностика неисправностей	26

16. Транспортировка и хранение	27

17. Ремонт	28

18. Сведения о рекламациях	29

19. Особые отметки	30

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта	31

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики шлюза сетевого (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Шлюз сетевой промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | HI-AC-BAC-64 |
| Артикул изделия | HI-AC-BAC-64 |
| Описание изделия | Предназначен для интеграции в систему управления зданием (BMS) по протоколу H-LINK |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2023 |
| Cрок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования ЕАЭС N RU Д-IT.РА07. В.68001/23 (срок действия с 21.09.2023 до 20.09.2028) |
| Изготовитель | Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS Italian Branch |
| Страна производства | Испания |
| Адрес изготовителя | Ronda Shimizu, 1 - Políg. Ind. Can Torrella 08233 Vacarisses (Barcelona) Spain |
| Торговая марка изделия | HITACHI |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- Основные технические данные

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

| Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Электроподключение | В | 1 x Вставная винтовая клеммная колодка (3 полюса) от 9 до 36 В постоянного тока +/-10%, макс.: 140 мА. 24 В переменного тока +/-10% 50-60 Гц, макс.: 127 мА Рекомендуется: 24 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | мА | 150 |
| Встроенная память | - | Есть |
| Функции программирования | - | Есть |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 90x88x56 |
| Рабочая температура | ºC | От 0°C до +60°C |
| Рабочая влажность | % | от 5 до 95%, без конденсации |

Таблица 3

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Корпус | Пластик, тип PC (UL 94 V-0) Рекомендуемое пространство для установки (дхшхв): 130x100 мм Цвет: Светло-серый. RAL 7035 |
| Монтаж | Стена. DIN-рейка EN60715 TH35. |
| Подключение клемм (для питания и низковольтных сигналов) | На клемму: сплошные провода или многожильные провода (скрученные или с наконечником) 1 сердечник: 0,5 мм2… 2.5мм2 2 сердечника: 0,5 мм2... 1,5 мм2 3 ядра: не допускается USB-порт Совместимый с Type-A USB 2.0 Только для флэш-накопителя USB (Подключение жесткого диска не разрешено) |
| Ethernet | 1 x Ethernet 10/100 Мбит/с RJ45 2 светодиода Ethernet: подключение к порту и активность |
| Порт А | 1 x Штекерная винтовая клеммная колодка H-Link оранжевого цвета (2 полюса) Изоляция 1500 В постоянного тока от других портов 1 x Вставная винтовая клеммная колодка зеленого цвета (2 полюса) Зарезервировано для будущего использования |
| Переключатель A (SWA) | 1 x DIP-переключатель для последовательной конфигурации EIA 485: Зарезервировано для будущего использования |

Продолжение таблицы 3.

| Порт B | 1 x Последовательный EIA 232 (штекерный разъем SUB-D9) Не используется 1 x Штекерная винтовая клеммная колодка Serial EIA 485 (3 полюса) A, B, GND (опорное заземление или экран) Изоляция 1500 В постоянного тока от других портов |
| --- | --- |
| Переключатель B (SWB) | 1 x DIP-переключатель для последовательной конфигурации EIA 485: Позиция 1: ВКЛЮЧЕНО: активировано подключение на 120 Ом Выкл.: подключение 120 Ом неактивно Позиция 2-3: ВКЛЮЧЕНО: Поляризация активна Выкл.: Поляризация неактивна |
| Батарея | Размер: Монета 20 мм х 3,2 мм Емкость: 3 В / 225 мАч Тип: Литий с диоксидом марганца |
| Консольный порт | Mini Type-B совместим с USB 2.0 Изоляция 1500 В постоянного тока |
| USB-порт | Совместимый с Type-A USB 2.0 Только для флэш-накопителя USB (USB-накопитель) Потребляемая мощность ограничена 150 мА (Подключение жесткого диска не разрешено) |
| Кнопка включения | Кнопка A: Не используется Кнопка B: Отправляет сообщение I-Am на все порты BACnet |
| Защита | IP20 (IEC60529) |
| LED индикаторы | 10 x встроенных светодиодных индикаторов 1 x Индикатор ошибки 1 x Индикатор питания 2 x Ethernet-канала / скорость 2 x порта A TX/RX 2 x порта B TX/RX 1 x Кнопка с индикатором 1 x Индикатор кнопки B |

  - Описание изделия

Шлюз сетевой HI-AC-BAC-64 - это шлюз, используемый для связи с устройствами по протоколу BACnet для использования с системами кондиционирования воздуха Hitachi PAC и VRF, включая Utopia IVX Premium, Standard (Comfort), Set Free Sigma и VRF Side Flow.

Изделие может интегрировать только один коммуникационный адаптер HCA 8/64 MB.

Количество внутренних блоков, которыми можно управлять с помощью изделия – 64.

Общее количество устройств – 1792.

Возможности:

- Все HI-AC-(KNX/BAC)-(16/64) имеют прямую H-связь со шлюзами KNX или BACNET. Больше нет необходимости объединять устройства BACnet с соответствующими шлюзами Modbus;

- Индикатор состояния на передней крышке для подтверждения правильности работы / связи;

- USB-порт доступен для ввода в эксплуатацию и обслуживания (файлы журнала и конфигурации);

- Обновление устройства возможно через Интернет.

Используйте подключение Ethernet или консольный порт (в комплект входит разъем mini USB type B), чтобы установить связь между шлюзом и программным обеспечением для настройки шлюза.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

  - Принцип работы

Шлюз сетевой способен интегрировать один коммуникационный адаптер HCA 8/64 MB и связанные с ним элементы.

Источник питания.

Необходимо использовать NEC класса 2 или ограниченный источник питания (LPS) и источник питания с номинальным напряжением SELV.

Убедитесь, что подаваемое напряжение находится в пределах допустимого диапазона. Источник питания может быть подключен к заземлению, но только через отрицательную клемму, ни в коем случае не через положительную.

При использовании источника питания постоянного тока: Соблюдайте полярность клемм (+) и (-).

Ethernet / BACnet IP (UDP) / Консоль (UDP и TCP).

Подключите кабель, идущий от IP-сети, к разъему ETH шлюза. Используйте кабель Ethernet CAT5. При подключении через локальную сеть здания обратитесь к администратору сети и убедитесь, что трафик на используемом порту разрешен по всему пути локальной сети (дополнительную информацию смотрите в руководстве пользователя шлюза). IP-адрес по умолчанию - 192.168.100.246.

Порта / H-Link Hitachi

Подсоедините клеммы H-Link (TB2) наружного блока Hitachi к разъемам A3 и A4 порта gateway.

PortB / BACnet MSTP.

Подключите шину EIA485 к разъемам B1 (B+), B2 (A-) и B3 (SNGD) порта шлюза B. Соблюдайте полярность.

Примечание для порта B; Характеристики стандартной шины EIA485: максимальное расстояние 1200 метров, к шине подключено не более 32 устройств, и на каждом конце шины должен быть оконечный резистор 120 Ом. Смещение шины и оконечный резистор для EIA485 могут быть включены для порта B с помощью специального DIP–переключателя - смотрите таблицу ниже.

Консольный порт.

Подключите USB-кабель mini-type B от вашего компьютера к шлюзу, чтобы обеспечить связь между программным обеспечением настройки и шлюзом. Помните, что подключение по Ethernet также разрешено. Дополнительную информацию смотрите в руководстве пользователя.

USB.

При необходимости подключите USB-накопитель (не жесткий диск).

Разъемы для подключения представлены на рисунке 2.

Рисунок 2

Типичная схема подключения представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

2.4 Требования к расположению изделия

В помещении (установка внутри корпуса, доступ при помощи инструмента).

Пространство для установки изделия представлено на рисунке 4.

Рисунок 4

2.5 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 5.

Рисунок 5

3. Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Шлюз сетевой HI-AC-BAC-64 | 1 |
| - Руководство по эксплуатации и монтажу | 1 |

4. Чертеж

Изображение основных узлов и деталей изделия представлен на рисунке 6.

Рисунок 6

5. Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

6. Свидетельство об упаковывании

| Шлюз сетевой |  | HI-AC-BAC-64 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

Упакован(а):              Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS Italian Branch

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7. Свидетельство о приемке

| Шлюз сетевой |  | HI-AC-BAC-64 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

8. Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов.

Изделие нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Для утилизации  изделия обратитесь в пункт сбора и сортировки отходов или в компанию, где устройство было приобретено.

10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед выполнением работ по монтажу внимательно прочитайте соответствующее руководство. Монтируйте данное устройство вне зоны досягаемости пользователей. Устройство необходимо монтировать в боксе, вскрыть который можно только при помощи специальных инструментов или ключей, а также который обеспечивает защиту от возможных электромагнитных помех.

Эксплуатация данного оборудования должна осуществляться только взрослыми компетентными людьми, получившими техническую информацию или инструкции по надлежащему и безопасному обращению с данным оборудованием.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.

Это продукция класса A. При использовании в домашних условиях данная продукция может вызвать радиопомехи, в случае чего пользователю будет необходимо принять соответствующие меры.

Не монтируйте сеть/шлюзы в местах:

- где любой пар, масло или другие вещества в капельножидком состоянии могут оказать воздействие на устройство;

- накапливания, образования или утечки воспламеняющегося газа;

- расположенных поблизости от источников тепла или источников электромагнитных помех;

- расположенных в прибрежных морских районах, в условиях соленого воздуха и с повышенным содержанием в воздухе паров кислот или щелочей.

Не подключайте питание до тех пор, пока устройство не будет корректно установлено. Всегда отключайте питание устройства при проведении любых операций по техническому обслуживанию.

Убедитесь, что электрические компоненты, не входящие в комплект, (переключатели питания, автоматические выключатели, провода, коннекторы и клеммы проводов) выбраны в соответствии с электротехническими данными, указанными в настоящем документе, а также местными нормами и правилами. При необходимости свяжитесь с местными органами власти для получения информации о стандартах, правилах, нормах и т.д.

Блок, который не подключен или на который не подается питание, не будет распознан при включении сети/шлюзов, и позже его необходимо будет настраивать.

Перед включением источника питания и сети/шлюзов, убедитесь, что:

- Все необходимые сети подключены верно;

- Все соединения были установлены;

- Соединение было выполнено надлежащим образом.

Сигнальные кабели должны быть как можно короче. Они должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от других кабелей питания. Не связывайте их вместе (хотя они и могут пересекаться). Если, все же, их необходимо проложить вместе, необходимо принять следующие меры во избежание возникновения помех: для передачи связи используйте экранированный кабель, заземленный с одного конца.

10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

11. Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

12. Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжи-тельность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

13. Учет технического обслуживания

| Дата | Вид техничес-кого обслужи-вания | Наработка |  | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  | Выпол-нившего работу | Прове-ривше-го работу |  |  |

14. Работы при эксплуатации

14.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значе-ние | Пре-дель-ное откло-нение | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответствен-ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значе-ние |  |

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименование и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодичность проверки | Проверка |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

15. Поиск и диагностика неисправностей

Как только шлюз заработает с правильной конфигурацией, чтобы контролировать состояние настроенных сигналов, нажмите кнопку "Сигналы" в строке меню. Откроется окно просмотра сигналов

В этом окне отображаются все сигналы, активные в шлюзе, с его основными параметрами конфигурации и значением в реальном времени

Средства просмотра сигналов можно использовать, даже если к IntesisBox, BACnet или Hitachi AC подключена только одна система.

После проверки физических подключений, если проблемы с функционированием сохраняются, пожалуйста, используйте инструмент LinkBoxBACnet для мониторинга рабочего состояния устройства (приобретается отдельно).

Чтобы проверить состояние связи с BACnet, нажмите на кнопку "НАЗАД" в строке меню.

Чтобы проверить состояние связи HITACHI, нажмите на кнопку HITACHI, также в строке меню.

Чтобы проверить значения сигналов в объектах BACnet, нажмите на кнопку Сигналы, также в строке меню.

С дополнительной информацией о процедуре мониторинга и информацией, представленной в каждом окне, можно ознакомиться в руководстве LinkBoxBACnet.

16. Транспортировка и хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

17. Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

19. Особые отметки

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |