28.25.12.190

(код продукции)

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ФЭН-КОЙЛОВ КАССЕТНОГО ТИПА P-WN60NAM

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

P-WN60NAM.ПС

наименование документа

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Общие сведения	4

2.1 Технические характеристики	5

2.2 Описание изделий	5

2.3 Принцип работы	6

2.4 Маркировка	6

3. Комплектность поставки	6

4. Чертеж	7

4.1 Чертеж основных узлов и деталей изделия.	7

5. Гарантии	8

6. Свидетельство об упаковывании	9

7. Свидетельство о приемке	10

8. Консервация*	11

9. Сведения об утилизации	12

10. Требования безопасности	12

10.1 Общие требования	13

11. Прием и передача изделия	14

12. Учет работы изделия	15

13. Учет технического обслуживания	16

14. Работы при эксплуатации	17

14.1 Учет выполнения работ	17

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	18

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	19

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения	20

15. Поиск и диагностика неисправностей	21

16. Транспортировка и хранение	21

16.1 Транспортировка	21

16.2 Хранение	22

17. Ремонт	23

18. Сведения о рекламациях	24

19. Особые отметки	25

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта	26

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики декоративной панели для фэн-койлов кассетного типа (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Декоративная панель для фэн-койлов кассетного типа |
| --- | --- |
| Модель изделия | P-WN60NAM |
| Артикул изделия | 9079050HI |
| Назначение | Скрывает узлы и детали внутреннего блока кондиционера, обеспечивает распределение воздуха в помещении в разных направлениях за счет регулируемых жалюзи |
| Размещение | Внутри здания/невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2023 |
| Гарантийный срок службы | 1 год |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств ЕАЭС N RU Д-IT.РА02.В.09841/23 (срок действия с 02.03.2023 до 01.03.2028) |
| Изготовитель | SABIANA S.p.A. |
| Страна производства | Италия |
| Адрес изготовителя | 20011 Corbetta (MI) - Via Piave, 53 Italia |
| Торговая марка изделия | HITACHI |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество “Холдинговая компания Юнайтед Элементс Групп”. ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

2. Основные технические данные

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристики | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры панели, ШхВхГ | мм | 670х670х41 |
| Масса нетто/брутто | кг | 2,55/3,6 |
| Цвет панели | - | Белый |

2.2 Описание изделий

Декоративная панель для фэн-койлов кассетного типа скрывает узлы и детали фэн-койлов, которые устанавливаются в межпотолочном пространстве, а также обеспечивает распределение воздуха в помещении в разных направлениях за счет регулируемых жалюзи.

Декоративная панель P-WN60NAM предназначена для кассетных фэн-койлов моделей RCIMW, RCIMW-ECM.

Воздухораспределительная декоративная панель является неотъемлемой частью фэн-койла, выполняет функцию забора и распределения воздуха с помощью жалюзи, функцию регулирования направления потоков воздуха, а также декоративную функцию.

Панель изготовлена из белого пластика.

Общий вид изделия показан на рисунке 1.

Рисунок 1

2.3 Принцип работы

Через установленные специальные четырехпоточные жалюзи происходит равномерное охлаждение или обогрев помещения в четырех направлениях. С пульта дистанционного управления можно менять наклон и направление воздушного потока.

Принцип работы схематично показан на рисунке 2.

Рисунок 2

2.4 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

3. Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров (сплит-систем) кассетного типа | 1 |
| - Монтажный комплект | 4 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

4. Чертеж

4.1 Чертеж основных узлов и деталей изделия с габаритными размерами представлен на рисунке 4.

Рисунок 4

5. Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 1 (Один) год.

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

6. Свидетельство об упаковывании

| Декоративная панель для фэн-койлов кассетного типа |  | P-WN60NAM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

Упакован(а):                                      SABIANA S.p.A.

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7. Свидетельство о приемке

| Декоративная панель для фэн-койлов кассетного типа |  | P-WN60NAM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

8. Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС»), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.

10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изделия предназначены для использования в коммерческих и частных помещениях с подвесными потолками. Изделия предназначены исключительно для нагрева воздуха, фильтрации, охлаждения и осушения воздуха. Они не подходят ни для каких других целей. HITACHI не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный их неправильным использованием.

Прибор нельзя использовать:

• для обработки наружного воздуха

• для установки во влажных помещениях

• для установки во взрывоопасных средах

• для установки в агрессивных средах

Убедитесь, что среда, в которой установлен прибор, не содержит веществ, вызывающих коррозию алюминиевых ребер.

Все ремонтные работы или техническое обслуживание должны выполняться персоналом HITACHI или квалифицированными специалистами.

HITACHI снимает с себя всякую ответственность за ущерб, причиненный модификации или вмешательство в работу устройства.

В особенно холодном климате, если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, слейте воду из гидравлического контура.

Если установка оснащена внешней заслонкой для забора воздуха, убедитесь, что трубки змеевика не повреждены температурой ниже точки замерзания.

Не открывайте сервисную крышку или панель доступа изделия, не отключив основной источник питания.

В случае пожара отключите электросеть, немедленно потушите огонь и обратитесь к поставщику услуг.

Этим прибором должны пользоваться только взрослые и дееспособные люди, получив техническую информацию или инструкции по правильному и безопасному обращению с данным прибором.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Выполняйте электромонтажные работы в соответствии с правилами каждого региона и “Руководством по установке и эксплуатации”, при этом необходимо использовать специальную электрическую схему. Неполное выполнение работ по электропроводке или недостаточная мощность силовой цепи могут привести к поражению электрическим током или пожару.

Установите ELB (выключатель утечки на землю) в источнике питания.

Если им не пользоваться, это может привести к поражению электрическим током или пожару.

Убедитесь, что электрические компоненты установки (выключатель утечки на землю, автоматический выключатель, кабели, разъемы, кабельные клеммы и главные выключатели питания) выбраны правильно в соответствии с электрическими данными, приведенными в данном руководстве.

Также убедитесь, что эти компоненты соответствуют национальным и местным нормам.

Используйте провода, которые не легче обычного полихлоропренового гибкого шнура в оболочке (кодовое обозначение 60245 МЭК 57).

Не выполняйте работы по техническому обслуживанию или осмотру самостоятельно. Этот работы должны выполняться квалифицированным обслуживающим персоналом, имеющим подходящие инструменты и ресурсы для выполнения работ.

Убедитесь, что устройство заземлено.

Лопасти вентилятора могут развивать скорость до 1000 об/мин.

Никогда не засовывайте предметы или руку в вентиляторы.

ЕСЛИ ФИЛЬТР ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ ИЛИ ОЧИСТКИ, ВСЕГДА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН УСТАНОВЛЕН ПРАВИЛЬНО УСТРОЙСТВО.

По соображениям безопасности при установке приборов версии CB без ножек необходимо установить нижние панели. Панели препятствуют доступу рук к деталям внутри технического отсека и токоведущим частям. Несоблюдение этих правил представляет серьезную угрозу для личной безопасности.

В открытой системе (например, при использовании колодезной воды) используемая вода должна быть очищена от взвешенных веществ с помощью фильтра , который должен быть расположен на входе. В противном случае существует риск эрозии из-за взвешенных веществ. Вы также должны убедиться, что устройство защищено от пыли и других веществ, которые при взаимодействии с водой вызывают реакцию кислоты или щелочи (коррозия алюминия).

10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

11. Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

12. Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Про- должи-тель-ность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

13. Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  |  | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед-него ремонта |  | С начала эксплу-атации |  | Выпол-нившего работу | Прове-рившего работу |  |

14. Работы при эксплуатации

14.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Пре-дельное откло-нение | Периодич-ность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение |  |

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименова-ние и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодич-ность проверки | Проверка |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

15. Поиск и диагностика неисправностей

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- |
| Двигатель не вращается или вращается неправильно. | Убедитесь, что питание устройства включено. |
|  | Убедитесь, что провода подсоединены правильно, сверяясь со схемой подключения. |
|  | Проверьте, находятся ли главный выключатель, сезонный коммутатор и термостат в правильном положении. |
| Устройство не нагревается/не охлаждается, как раньше. | Убедитесь, что фильтр чистый. |
|  | Убедитесь, что в гидравлическом контуре нет воздуха, выпустив воздух из теплообменника. |
| Из прибора вытекает вода. | Убедитесь, что она наклонена в направлении отвода конденсата. |
|  | Убедитесь, что слив конденсата не засорен. |

16. Транспортировка и хранение

16.1 Транспортировка

Прибор поставляется в картонной упаковке. После распаковки прибора убедитесь, что он не поврежден и соответствует требуемому устройству.

В случае повреждения или если идентификационный код не соответствует заказанному, немедленно свяжитесь со своим дилером, указав серию и модель.

16.2 Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

17. Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

19. Особые отметки

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверя-ющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |