28.25.12.190

(код продукции)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОВОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ PC-ARFG-E

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

PC-ARFG-E.ПС

наименование документа

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Общие сведения	4

2.Основные технические данные	5

2.1 Технические характеристики	5

2.2Описание изделия	5

2.3 Принцип работы	6

2.4 Требования к расположению изделия	7

2.5 Маркировка	7

3. Комплектность поставки	8

4. Чертеж	9

5. Гарантии	10

6. Свидетельство об упаковывании	11

7. Свидетельство о приемке	12

8. Консервация*	13

9. Сведения об утилизации	14

10. Требования безопасности	14

10.1 Общие требования	15

11. Прием и передача изделия	16

12. Учет работы изделия	17

13. Учет технического обслуживания	18

14. Работы при эксплуатации	19

14.1 Учет выполнения работ	19

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	20

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	21

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения	22

15. Поиск и диагностика неисправностей	23

16. Хранение	23

17. Ремонт	24

18. Сведения о рекламациях	25

19. Особые отметки	26

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта	27

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики пульта дистанционного управления проводного промышленного назначения (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Пульт дистанционного управления проводной промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | PC-ARFG-E |
| Артикул изделия | PC-ARFG-E |
| Описание изделия | Управление работой внутренних блоков мультизональной системы кондиционирования |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2023 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU Д-IT.РА04.В.45802/23 (срок действия с 06.06.2023 до 05.06.2028) |
| Изготовитель | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Wuhu Co., Ltd. |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | КИТАЙ, No.2, Qiluoshan Road, Wuhu City, Anhui Province, 241009 |
| Торговая марка изделия | HITACHI |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт. адрес: Россия,197110,Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная,32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- Основные технические данные

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Напряжение электропитания | Вольт | 12 DC |
| Наличие памяти | - | есть |
| Возможность программирования | - | нет |
| Вид | - | Аксессуар |
| Размеры (ДхШхГ) | мм | 121х120х21.5 |
| Вес нетто | кг | 0,181 |
| Вес брутто | кг | 0,449 |

  - Описание изделия

Проводной пульт дистанционного управления PC-ARFG-E предназначен для управления всеми типами внутренних блоков мультизональной системы и может интегрироваться вместе с системой кондиционирования в систему «умный дом».

Изделие оснащено таймером, подсветкой ЖК-дисплея с пятью цветовыми режимами в зависимости от режима работы внутреннего блока, оптимизированным меню, визуальной индикацией, простой навигацией.

Функции пульта дистанционного управления:

- FrostWash эксклюзивная самоочистка. Замораживает и смывает грязь с теплообменника внутреннего блока;

- Скорость вентилятора с Thermo-off. Уменьшает циркуляцию воздуха, если охлаждение или обогрев неэффективны;

- Калибровка внутреннего термистора. Выбирает и позволяет устанавливать датчик температуры, встроенный в контроллер, в качестве эталона температуры в помещении;

- FeetWarm (при нагревании). На основе показаний нового датчика, внутренний блок автоматически чередует открытие жалюзи, чтобы поддерживать комфортный уровень температуры вокруг пола и зоны ног присутствующих;

- FloorSense (при охлаждении). На основе показаний нового датчика, внутренний блок регулирует положение воздушного потока и охлаждающую способность, чтобы предотвратить опускание холодного воздуха и переохлаждение пола;

- Индивидуальные жалюзи 4-поточных кассет. Каждую заслонку можно установить в свое положение, что позволяет настроить направление воздушного потока в зависимости от планировки помещения.

Для сервисных и монтажных функций: специальное меню с параметрами установки пароля.

Более 140 сервисных функций. Описание каждой функции отображается на экране, не нужно читать инструкцию.

Упрощенный тестовый запуск внутреннего блока. Визуальная помощь для первого тестового запуска.

Специальный режим дисплея для объектов гостеприимства

Изделие не программируется, а только отправляет команды на контроллер внутреннего блока и считывает текущее состояние с контроллера.

Всего один пульт дистанционного управления может управлять до 16 внутренними блоками.

Внешний вид изделия, названия и функции кнопок и индикаторов представлены на рисунке 1.

Рисунок 1

2.3 Принцип работы

Проводные пульты дистанционного управления передают сигналы к внутренним блокам по слаботочным тонким проводам (кабелям связи). Сигналы поступают на центральный блок, а оттуда на отдельные устройства. Сигналы передают команды по режиму работы, настройкам таймера и т.д. С одного проводного пульта можно управлять работой нескольких кондиционеров, объединяя их в группы.

Схема подключения PC-ARFG-E представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

Чтобы пульт дистанционного управления правильно функционировал, необходимо сохранять расстояние не менее 30 см между кабелем связи и источником электропитания внутренних блоков. Иначе может произойти сбой из-за электромагнитных помех, создаваемых входящими кабелями электропитания.

Пульт дистанционного управления имеет стандартные обозначения всех режимов и функций, которые в виде так называемых иконок (значков) или надписей отображаются на дисплее.

Если прибор исправен, то при нажатии на иконку загораются индикаторы, говорящие о передаче сигнала на внутренний блок, а на дисплее пульта управления от внутреннего блока будут высвечиваться соответствующие иконки или другие символические обозначения

В системах, где несколько внутренних блоков синхронно управляются одним пультом дистанционного управления, для каждого блока устанавливается уникальный номер холодильного контура и последовательные адреса внутренних блоков.

После включения электропитания всех внутренних блоков автоматически выполняется процесс адресации и инициализации, информация отображается на дисплее пульта.

С помощью пульта дистанционного управления производится настройка входов/выходов, настройка функций, настройка даты и времени, а также функции проверок, выполняемых ПДУ.

Изделие также позволяет изменять все функции внутреннего блока, выводит на дисплей предупреждения о неисправностях или проблемах с указанием кодов аварийной сигнализации, имеет встроенный датчик температуры для обеспечения оптимальной холодопроизводительности.

2.4 Требования к расположению изделия

Выберите подходящее место для работы и определите место установки пульта с согласия клиента. Не устанавливайте пульт в месте, доступном для детей.

Пульт имеет встроенный термистор; не устанавливайте его в местах, где он может находиться под воздействием другого оборудования, такого как внутренние блоки, водопроводные трубы, радиаторы и т. д.

Выберите место со средней комнатной температурой, чтобы пульт дистанционного управления не подвергался прямому воздействию солнца или источников тепла, и там, где нет сквозняков от открывающихся и закрывающих дверей.

Перед установкой убедитесь, что поверхность плоская и достаточно прочная, а затем надежно зафиксируйте устройство.

При размещении усовершенствованного цветного проводного пульта дистанционного управления и других пультов вертикально, размещайте их на расстоянии не менее 50 мм друг от друга.

2.5 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

3. Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Пульт дистанционного управления проводной | 1 |
| - Винт M4x16 для крепления крепежного кронштейна к стене | 2 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

4. Чертеж

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 5.

Рисунок 5

5. Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

6. Свидетельство об упаковывании

| Пульт дистанционного управления проводной |  | PC-ARFG-E |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

Упакован(а):               Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Wuhu Co., Ltd.

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7. Свидетельство о приемке

| Пульт дистанционного управления проводной |  | PC-ARFG-E |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

8. Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС»), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Утилизация изделий проводится в соответствии с нормами страны предприятия, осуществляющего эксплуатацию.

При утилизации изделия следует соблюдать все национальные законы и процедуры охраны окружающей среды.

10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ обращайтесь с пультом дистанционного управления мокрыми руками.

НЕ проливайте воду на пульт дистанционного управления. Это может привести к поражению электрическим током.

Если защитные устройства активируются слишком часто или кнопки работают неправильно, выключите устройство от сети и обратитесь к поставщику услуг HITACHI.

В случае других инцидентов электрического характера выключите систему, отключите ее от сети и обратитесь к поставщику услуг HITACHI.

НЕ устанавливайте пульт дистанционного управления или любую проводку в следующих местах:

- Там, где есть пары масла и масло диспергировано;

- В непосредственной близости от источников горячей воды или тепла или в серной среде;

- В местах, подверженных образованию, накоплению, утечке или потоку легковоспламеняющегося газа;

- Близко к морю (соленая атмосфера);

- В кислой или щелочной среде;

- В пределах досягаемости детей;

- Непосредственно перед выходом системы кондиционирования воздуха.

Во избежание проблем с электромагнитной совместимостью НЕ устанавливайте внутренний блок, наружный блок, пульт дистанционного управления или любую проводку в пределах 3 м от сильных источников электромагнитного излучения (например, волн, генерируемых медицинским оборудованием). Если система должна быть установлена в месте, где генерируются электромагнитные волны, защитите пульт дистанционного управления и проводку, покрыв их стальным корпусом и пропустив кабель через металлический канал.

Если в источнике питания внутреннего блока должен создаваться электрический шум, установите фильтр шума.

Данным прибором должны пользоваться только взрослые и дееспособные люди, получившие техническую информацию или инструкции по правильному и безопасному обращению с данным прибором. За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с прибором.

Не нажимайте на переключатели сильно и не нажимайте остро заостренным материалом, таким как шариковая ручка. Возможно, повреждена рабочая часть переключателя дистанционного управления.

Убедитесь, что переключатели мягко нажимаются пальцами.

При выполнении электромонтажных работ всегда отключайте питание внутреннего блока. Выполнение электромонтажных работ при включенном питании может привести к повреждению печатных плат внутреннего блока и выключателя дистанционного управления.

Для подключения используйте кабель 0,3-0,75 мм2. Максимальная общая длина кабеля составляет 30 м. Если общая длина кабеля превышает 30 м, используйте кабель твист - пары с защитной трубкой (1P- 0,75 мм2). В этом случае максимальная общая длина кабеля составляет 500 м. При использовании в сочетании с управляющим таймером допустимая общая длина кабеля составляет до 100 м. Использование кабеля, отличного от указанного выше, может привести к неисправности из-за воздействия шума.

Держите расстояние более 30 см между линией передачи (кабелем дистанционного управления и проводами передачи) и источником питания внутренних блоков. В противном случае кондиционер может работать неправильно или может возникнуть неисправность из-за шума источника питания.

Между кабелем переключателя дистанционного управления и отверстием корпуса переключателя дистанционного управления не должно быть зазора. Если есть зазор, закройте его виниловой лентой. В противном случае может возникнуть неисправность из-за попадания капель воды или насекомых.

10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

11. Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

12. Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжи-тельность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

13. Учет технического обслуживания

| Дата | Вид техничес-кого обслужи-вания | Наработка |  | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  | Выпол-нившего работу | Прове-ривше-го работу |  |  |

14. Работы при эксплуатации

14.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значе-ние | Пре-дель-ное откло-нение | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответствен-ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значе-ние |  |

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименование и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодичность проверки | Проверка |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

15. Поиск и диагностика неисправностей

Все показания ОТКЛЮЧЕНЫ.

Как только устройство остановится из-за сбоя питания, устройство не будет запущено снова, хотя питание восстановится. Повторите начальные процедуры.

В случае мгновенного отключения питания в течение 2 секунд устройство автоматически запустится снова.

Может быть так, что все показания выключены и устройство остановлено. Это происходит путем активации микрокомпьютера для защиты устройства от электрического шума.

Повторите начальные процедуры.

16. Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

17. Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

19. Особые отметки

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |