28.25.12.110

(код продукции)

НАРУЖНЫЙ БЛОК МУЛЬТИЗОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ RAS-12HNC

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

RAS-12HNC.ПС

наименование документа

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Общие сведения	4

2.1 Технические характеристики	5

2.2 Описание изделия	6

2.3 Принцип работы	6

2.4 Требования к расположению изделия	7

2.5 Маркировка	8

3. Комплектность поставки	8

4. Чертеж	9

4.1 Чертеж изделия основных узлов и деталей изделия с основными габаритными размерами.	9

5. Гарантии	10

6. Свидетельство об упаковывании	11

7. Свидетельство о приемке	12

8. Консервация*	13

9. Сведения об утилизации	14

10. Требования безопасности	14

10.1 Общие требования	17

11. Прием и передача изделия	18

12. Учет работы изделия	19

13. Учет технического обслуживания	20

14. Работы при эксплуатации	21

14.1 Учет выполнения работ	21

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	22

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	23

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения	24

15. Поиск и диагностика неисправностей	25

16. Транспортировка и хранение	25

16.1 Транспортировка	25

16.2 Хранение	26

17. Ремонт	27

18. Сведения о рекламациях	28

19. Особые отметки	29

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта	30

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики наружного блока мультизональной системы кондиционирования промышленного назначения (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Наружный блок мультизональной системы кондиционирования промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | RAS-12HNC |
| Артикул изделия | RAS-12HNC |
| Назначение | Служит для обеспечения циркуляции хладагента в определенном физическом состоянии (в зависимости от режима работы), необходимого для работы внутренних блоков мультизональной системы |
| Размещение | На открытом воздухе или внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2026 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза) ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU Д-IT.PA05.В.83112/24 (срок действия с 09.07.2024 до 08.07.2029) |
| Изготовитель | Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. |
| Страна производства | Япония |
| Адрес изготовителя | Shimizu Factory, 390 Muramatsu, Shimizuku, Shizuoka-City, Shizuoka Prefecture, 424-0926, Japan |
| Торговая марка изделия | HITACHI |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Общество с ограниченной ответственностью Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

2. Основные технические данные

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика |  | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 30 |
|  | Нагрев |  | 33,5 |
| Производительность вентилятора |  | м3/мин | 163 |
| Уровень звукового давления |  | дБ(А) | 61 |
| Компрессор |  | - | Спиральный инвертор постоянного тока с приводом |
| Количество |  | шт | 1 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | -5*~46 |
|  | Нагрев |  | -20~15 |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | - | 2.57 |
|  | Нагрев (COP) |  | 3.54 |
| Диаметр трубопровода хладагента | Жидкость | мм | 12.7 |
|  | Газ | мм | 25.4 |
| Максимальная длина трубопровода |  | м | 145 |
| Максимальный перепад высот между НБ и ВБ | Наружный блок выше | м | 30 |
|  | Наружный блок ниже |  | 20 |
| Максимальный перепад высот между ВБ |  | м | 3 |
| Максимальное количество подключаемых блоков |  | шт | 4 |
| Электрические характеристики |  |  |  |
| Электроподключение |  | В/ф/Гц | 400/3/50 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 11.05 |
|  | Нагрев |  | 8.96 |
| Хладагент |  |  |  |
| Вид |  | - | R410A |
| Состав |  | - | неазеотропная смесь из 50 % дифторметана R-32(CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3) |
| Масса |  | кг | 6.7 |
| Веса и размер |  |  |  |
| Вес нетто |  | кг | 168 |
| Габариты: |  |  |  |
| общая длина |  | мм | 390 |
| общая ширина |  | мм | 1100 |
| общая высота |  | мм | 1650 |

*Специальная конфигурация для низкой температуры окружающей среды (-15ºC):

Режим охлаждения и одновременная работа (индивидуальная работа не допускается).

2.2 Описание изделия

Наружный блок RAS-12HNC работает в составе мультизональной системы кондиционирования и предназначен для обеспечения работы внутренних блоков с целью охлаждения или нагрева воздуха в помещениях различного назначения.

Целая мультизональная система состоит из:

- наружного блока (имеющего один или несколько компрессоров) или модуля из нескольких наружных блоков с объединителем;

- нескольких внутренних блоков;

- трубопровода между наружным и внутренними блоками – двух- или трехтрубной магистрали, по которой циркулирует хладагент;

- электрических кабелей, которые образуют замкнутую сеть и также соединяют все внутренние блоки с наружным;

- системы управления (пульт ДУ, центральный пульт, умный дом и т.д.).

RAS-12HNC является наружным блоком серии IVX Standard и может применяться в двухтрубной системе кондиционирования.

К одному наружному блоку может быть подключено от одного внутреннего блока (одной системы) до 4 внутренних блоков.

Изделие включает в себя инверторную технологию Hitachi, которая позволяет автоматически и без участия пользователя адаптировать мощность устройства, а значит, потребляемую мощность, к реальным требованиям установки.

Производительность и модели внутренних блоков могут быть как одинаковыми, так и различными. Суммарная производительность внутренних блоков должна лежать в пределах от 90 до 115% от производительности наружных блоков.

Изделие имеет высокие коэффициенты EER и COP, низкие выбросы CO2, низкое энергопотребление.

Точный контроль расхода хладагента обеспечивается за счет электронного терморегулирующего вентиля.

Режим нагрева до следующей операции размораживания продлевается автоматически. В результате исключается ненужная операция размораживания, что повышает доступность непрерывного режима нагрева.

Оригинальная система связи Hitachi H-LINK позволяет подключить до 160 внутренних блоков и до 64 наружных блоков. Все устройства управляются как единое целое с помощью установленных систем управления.

Общая длина коммуникационной шины между всеми блоками может достигать 1000 м. Общее расстояние может быть увеличено до 5000 м с помощью доступных аксессуаров.

Системы управления системой кондиционирования воздуха настраиваются автоматически. Они распознают тип устройства, к которому они подключены, а также тип внутреннего блока и его мощность. Также возможно настроить все устройства вручную, чтобы настроить установку в соответствии с индивидуальными параметрами.

2.3 Принцип работы

Промышленная система кондиционирования обрабатывает сигналы, которые задает ей пользователь (например, требуемую температуру в помещении, тип помещения) и сигналы, поступающие извне (например, температуру наружного воздуха). Далее система управления автоматически выбирает режим работы в соответствии заданными параметрами и с оптимальным энергопотреблением. Система кондиционирования регулирует температуру воздуха и его состав (частично, с помощью механических фильтров).

Принцип работы основан на переносе тепловой энергии из охлаждаемого, кондиционируемого воздуха в воздух снаружи здания (в режиме охлаждения). Функцию передачи тепловой энергии выполняет термодинамический процесс, протекающий внутри холодильного контура - фазовый переход хладагента. Когда хладагент переходит из жидкого состояния в газообразное (испаряется), он поглощает тепловую энергию и охлаждает помещение, а при переходе хладагента из газообразного в жидкое состояние (конденсация) - наоборот, выделяет тепловую энергию и нагревает помещение. Данные процессы происходят в разных блоках: испарение происходит во внутреннем блоке, а конденсация в наружном.

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.4 Требования к расположению изделия

Изделие должно устанавливаться на бетонный фундамент.

Фундамент может быть ровным, и рекомендуется, чтобы он был на 100-300 мм выше уровня земли.

Установите дренаж вокруг фундамента для плавного слива.

При установке наружного блока закрепите его анкерными болтами М10.

При установке устройства на крыше или веранде холодным утром сливная вода иногда превращается в лед. Поэтому избегайте слива воды в местах, которыми часто пользуются люди, поскольку они могут стать скользкими.

Между блоками должен быть оставлен зазор более 100 мм, 200 или более мм необходимо отступить от стены.

При установке более одного блока вместе, убедитесь, что нет препятствий, которые могут затруднить проход воздуха между ними.

2.5 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

3. Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Наружный блок мультизональной системы кондиционирования | 1 |
| - Руководство по установке | 1 |
| - Компакт-диск с инструкцией по монтажу и эксплуатации на разных языках | 1 |

4. Чертеж

4.1 Чертеж основных узлов и деталей изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 3.

Рисунок 3

5. Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

6. Свидетельство об упаковывании

| Наружный блок мультизональной системы кондиционирования |  | RAS-12HNC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

Упакован(а):               Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7. Свидетельство о приемке

| Наружный блок мультизональной системы кондиционирования |  | RAS-12HNC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

8. Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.

10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не проливайте воду на внутренние или на наружные блоки. Эти устройства содержат электрические детали. При контакте электрических деталей с водой возникает опасный разряд электрического тока.

Не манипулируйте и не регулируйте защитные устройства внутренних и наружных блоков. При прикосновении или попытке отрегулировать эти устройства может произойти серьезная авария. Не открывайте служебную крышку или панель доступа к внутренним и наружным блокам без отключения основного источника питания.

В случае пожара немедленно выключите главный выключатель, погасите огонь и обратитесь к вашему поставщику услуг.

Не используйте спреи, содержащие инсектициды, лаки или эмали, или любой другой горючий газ на расстоянии, по меньшей мере метра от системы. Если автоматический выключатель установки блока часто включаются, остановите систему и обратитесь к вашему
поставщику услуг. Не проводите самостоятельно работы по техобслуживанию или проверку. Эту работу должен выполнять только квалифицированный персонал. Не кладите посторонние предметы (палки и т.д.) на место входа и выхода воздуха. Блоки снабжены высокоскоростными
вращающимися вентиляторами, поэтому любой контакт с ними является опасным. Утечка хладагента может вызвать затруднения при дыхании из-за недостатка воздуха.

Данный прибор могут использовать только взрослые люди, который получили соответствующую техническую информацию или инструкции по правильному и безопасному
обращению.

Следите, чтобы дети не играли с устройством. Резервуар под давлением и защитные устройства: Этот кондиционер оснащен резервуаром под давлением, который соответствует Директиве об оборудовании, работающем под давлением. Резервуар под давлением был спроектирован и испытан перед отправкой, в соответствии с Директивой об оборудовании,
работающем под давлением. Кроме того, для предотвращения аномального давления в системе охлаждения используется реле повышенного давления, которое не требует настройки.
Таким образом этот кондиционер защищен от аномальных давлений. Однако, если к холодному циклу, включая резервуар (-ы) под давлением, применяется аномально высокое давление,
это может привести к взрыву, серьезным травмам или смерти. Не применяйте давление, превышающее указанное для этой системы, путем изменения или замены реле повышенного
давления.

Этот блок предназначен для коммерческого и легкого промышленного применения. При установке их в домах могут возникнуть электромагнитные помехи.

Не заменяйте реле повышенного давления на месте или не изменяйте заданное значение отключения высокого давления на месте. Изменение этого значения может привести к серьезным травмам или смерти в результате взрыва.

Не пытайтесь повернуть шток клапана обслуживания до упора.

После длительного выключения осуществите подачу электроэнергии в систему примерно за 12 часов до запуска. Не запускайте систему сразу после подачи питания, это может вызвать отказ компрессора, так как компрессор не нагревается.

Когда система запускается после выключения продолжительностью более 3 месяцев, рекомендуется, чтобы система была проверена вашим подрядчиком по обслуживанию.

Выключите главный выключатель, если система будет нерабочей в течение длительного периода времени: если главный выключатель не выключен, потребляется электроэнергия, так как масляный нагреватель остается включенным даже во время остановки компрессора.

Убедитесь, что наружный блок не покрыт снегом или льдом.

Если крышка не открывается, полейте ее горячей водой (приблизительно 50 ºC). Если температура воды выше 50 ºC, это может привести к повреждению пластиковых деталей.

Перед любой работой с контуром хладагента убедитесь, что риск возгорания сведен к минимуму.

Соблюдайте национальные газовые нормы.

Монтаж и любые работы по обслуживанию, связанные с заправкой и сливом хладагента, подсоединением к трубопроводу, проверкой на утечку и т.п. должны выполняться квалифицированным персоналом, должным образом сертифицированным только региональными или национальными организациями в соответствии с рекомендациями, приведенными в настоящем руководстве.

Не размещайте никакие материалы на поверхности продукта.

При установке наружного блока убедитесь, что есть хорошая вентиляция.

Не устанавливайте наружный блок вблизи источников масляного тумана, сернистого газа или в местах, где в воздухе присутствуют соли.

Установите наружный блок на соответствующем расстоянии (не менее 3 метров) от радиатора электромагнитных волн (например, от медицинского оборудования).

Для очистки используйте невоспламеняющуюся и нетоксичную чистящую жидкость. Использование легковоспламеняющихся веществ может привести к взрыву или пожару.

Для работы в закрытых помещениях должна быть установлена достаточная вентиляция, чтобы избежать дефицита кислорода. Токсичный газ образуется при нагревании чистящего средства до высокой температуры, например, под воздействием огня. Следует удалить остатки чистящей жидкости после чистки.

Постарайтесь не повредить кабели при установке служебной крышки, чтобы избежать поражения электрическим током или возникновения пожара.

Алюминиевые ребра имеют очень острые края. Будьте осторожны, чтобы избежать травм.

При подключении проводов или соединений главный выключатель должен находится в положении ВЫКЛ.

Убедитесь, что при наличии более одного источника электропитания, все они установлены в положение ВЫКЛ.

Используйте прерыватель замыкания на землю со средней чувствительностью и скоростью активации 0,1 или менее. Если он не установлен, существует опасность поражения
электрическим током и / или возникновения пожара.Установите прерыватель замыкания на землю, предохранитель и автоматический выключатель специальной мощности для каждой линии электропитания наружного блока. Если они не установлены, существует опасность поражения электрическим током и/или возникновения пожара.

Убедитесь, что заземляющий провод надежно подключен, помечен и заблокирован в соответствии с национальными и местными нормами.

Перед любыми работами с электропроводкой или проведением регулярных проверок, отключите электропитание внутреннего и наружного блоков.

Подождите три минуты прежде, чем приступить к работам по установке или техническому обслуживанию.

Перед началом работы с электропроводкой или проведением регулярных проверок, убедитесь, что внутренние и внешние вентиляторы полностью остановились.

Защитите кабели, сливную трубу, электрические компоненты и т. д. от грызунов и насекомых; иначе они могут повредить незащищенные компоненты, и это может привести к пожару.

Не допускайте контакта кабелей с трубами хладагента, металлическими краями, печатными платами или электрическими компонентами внутри устройства; кабели могут быть
повреждены, и это может привести к пожару.

Убедитесь, что трубы хладагента и кабели связи между наружным и внутренним блоками подключены к одному и тому же циклу охлаждения. Несоблюдение этого требования может привести к неправильной работе или серьезной аварии.

Убедитесь, что электрические компоненты в установке, поставляемые на месте (главные выключатели, прерыватель замыкания на землю, автоматический выключатель, кабели,
разъемы, кабельные клеммы и другие) были выбраны и установлены правильно, в соответствии с электрическими данными, приведенными в этом руководстве. Также убедитесь, что эти компоненты соответствуют местным, национальным и региональным нормам, правилам и стандартам.

Неправильное подключение кабелей рабочей линии может привести к ошибкам на печатной плате.

Плотно закрепите кабели внутри наружного блока, используя пластиковые фланцы.

Убедитесь, чтобы винты зажимов плотно затянуты.

Закрепите кабель пульта дистанционного управления с помощью хомута внутри электрической коробки.

Оберните провода упаковочным материалом и заткните отверстие для проводки уплотнительным материалом, чтобы защитить ее от попадания конденсата и насекомых.

Перед проведением электромонтажных работ или технического обслуживания, вентиляторы внутреннего и наружного блока должны быть остановлены.

Введите кабели через отверстие в боковой крышке для использования изоляционной трубки.

Закрепите кабель пульта дистанционного управления с помощью хомута внутри электрической коробки.

Электромонтажные работы должны проводиться с соблюдением национальных и местных норм. Свяжитесь с местными властями в отношении стандартов, правил, норм и т.д.

Убедитесь, что электрические компоненты в установке (прерыватель замыкания на землю, автоматический выключатель, кабели, разъемы, кабельные клеммы и главные
выключатели питания) были выбраны правильно, в соответствии с электрическими данными, приведенными в этом руководстве. Также убедитесь, что эти компоненты соответствуют
национальным и местным нормам.

Убедитесь, что провода заземления надежно подключены. Подключите предохранитель или СВ указанной емкости.

Убедитесь, что главный выключатель питания включен на протяжении более 12 часов, чтобы нагреть масло компрессора с помощью нагревательных элементов.

Обратите внимание на следующие пункты во время работы
системы:

Не трогайте руками никакие детали, расположенные в зоне сброса газа, так как камера компрессора и трубы в этой зоне нагреваются до температуры, превышающей 90 ºС.

НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ МАГНИТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ES), это приведет к серьезной аварии. Не прикасайтесь к электрическим компонентам в течение по меньшей мере трех минут после выключения главного выключателя. Убедитесь, что запорный вентиль газовой и жидкостной линии полностью открыт. Убедитесь, что нет утечки хладагента. Конусные гайки
иногда ослабляются под воздействием вибрации.

10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

11. Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

12. Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжи-тельность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

13. Учет технического обслуживания

| Дата | Вид техничес-кого обслужи-вания | Наработка |  | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  | Выпол-нившего работу | Прове-ривше-го работу |  |  |

14. Работы при эксплуатации

14.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значе-ние | Пре-дель-ное откло-нение | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответствен-ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значе-ние |  |

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименование и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодичность проверки | Проверка |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

15. Поиск и диагностика неисправностей

Ненормальная работа может быть вызвана следующими причинами:

- Неисправность:

Индикатор ЗАПУСКА (красный) мигает.

На жидкокристаллическом дисплее появляется индикатор ТРЕВОГИ.

На экране также отображаются следующие элементы:

A: адрес внутреннего блока.

B: Номер цикла хладагента.

C: Код сигнализации.

D: Код модели.

E: Если подключены различные внутренние блоки, для каждого из них отображается вышеупомянутая информация.

Запишите показания и обратитесь к своему поставщику услуг Hitachi.

- Сбой питания:

Все дисплеи исчезают.

Если устройство остановится из-за нехватки электроэнергии, оно не запустится снова, даже если

питание снова включится. Снова выполните операции запуска.

Если отключение питания длится менее 2 секунд, устройство автоматически запустится снова.

- Электрический шум:

Дисплеи могут исчезнуть с экрана, и устройство может остановиться. Это связано с тем, что микрокомпьютер был активирован для защиты устройства от электрических помех.

Подробную информацию о кодах сигнализации неисправностей смотрите в сервисном руководстве.

16. Транспортировка и хранение

16.1 Транспортировка

Не удаляйте упаковочные материалы.

Для подъема упаковки с изделием используйте два стропа. При подвешивании изделия, убедитесь в его равновесии, проверьте безопасность и поднимайте постепенно. В целях безопасности убедитесь, что изделие поднимается плавно и ровно. Правильная схема подъема изделия и центр тяжести представлены на рисунке 4.

Рисунок 4

16.2 Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

17. Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

19. Особые отметки

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |