28. 25.12.110

(код продукции)

НАРУЖНЫЙ БЛОК МУЛЬТИЗОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ RAS-5FSVNME

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

RAS-5FSVNME.ПС

наименование документа

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Общие сведения	4

2.1 Технические характеристики	5

2.2 Описание изделия	6

2.3 Принцип работы	6

2.4 Требования к расположению изделия	7

2.5 Оптимальная эксплуатация	9

2.6 Маркировка	9

3. Комплектность поставки	10

4. Чертеж	11

4.1 Чертеж с основными габаритными размерами.	11

4.2 Чертеж основных узлов и деталей изделия.	12

5. Гарантии	13

6. Свидетельство об упаковывании	14

7. Свидетельство о приемке	15

8. Консервация*	16

9. Сведения об утилизации	17

10. Требования безопасности	17

10.1 Общие требования	21

11. Прием и передача изделия	22

12. Учет работы изделия	23

13. Учет технического обслуживания	24

14. Работы при эксплуатации	25

14.1 Учет выполнения работ	25

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	26

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	27

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения	28

15. Поиск и диагностика неисправностей	29

16. Транспортировка и хранение	33

16.1 Транспортировка	33

16.2 Хранение	34

17. Ремонт	35

18. Сведения о рекламациях	36

19. Особые отметки	37

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта	38

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики наружного блока мультизональной системы кондиционирования промышленного назначения (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Наружный блок мультизональной системы кондиционирования промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | RAS-5FSVNME |
| Артикул изделия | RAS-5FSVNME |
| Описание изделия | Служит для обеспечения циркуляции хладагента в определенном физическом состоянии (в зависимости от режима работы), необходимого для работы внутренних блоков мультизональной системы |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | На открытом воздухе или внутри здания/невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2023 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация соответствия требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU Д-IT.РА04.В.19600/23 (срок действия с 26.05.2023 до 25.05.2028) |
| Изготовитель | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain, S.A.U. |
| Страна производства | Испания |
| Адрес изготовителя | Ronda Shimizu, 1 - Políg. Ind. Can Torrella 08233 Vacarisses (Barcelona) Spain |
| Торговая марка изделия | HITACHI |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

2. Основные технические данные

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристики |  | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 14 |
|  | Нагрев |  | 16 |
| Уровень звукового давления (ночной режим) |  | дБ(А) | 52(47) |
| Компрессор: |  |  | Ротационный инверторный |
| Количество |  | шт | 1 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | -5~48 |
|  | Нагрев |  | -20~15 |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | Вт/Вт | 4,29 |
|  | Нагрев (COP) |  | 4,48 |
| Диаметр трубопровода хладагента | Жидкость | мм | 9.52 |
|  | Газ | мм | 15.88 |
| Максимальная длина трубопровода |  | м | 180 |
| Максимальный перепад высот между НБ и ВБ | Наружный блок выше | м | 30 |
|  | Наружный блок ниже |  | 30 |
| Максимальный перепад высот между ВБ |  | м | 15 |
| Максимальное количество подключаемых блоков |  | шт | 16 |
| Электрические характеристики |  |  |  |
| Электроподключение |  | В/ф/Гц | 230/1/50 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3,26 |
|  | Нагрев |  | 3,57 |
| Хладагент |  |  |  |
| Вид |  | - | R410A |
| Состав |  | - | неазеотропная смесь из 50 % дифторметана R-32(CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3) |
| Масса |  | кг | 3,7 |
| Веса и размер |  |  |  |
| Вес нетто |  | кг | 114 |
| Вес брутто |  | кг | 124 |
| Габариты: |  |  |  |
| Общая глубина |  | мм | 370 |
| общая ширина |  | мм | 950 |
| общая высота |  | мм | 1380 |

2.2 Описание изделия

Наружный блок RAS-5FSVNME работает в составе мультизональной системы кондиционирования и предназначен для обеспечения работы внутренних блоков с целью охлаждения или нагрева воздуха в помещениях различного назначения.

Целая мультизональная система состоит из:

- наружного;

- нескольких внутренних блоков;

- трубопровода между наружным и внутренними блоками – двух- или трехтрубной магистрали, по которой циркулирует хладагент;

- электрических кабелей, которые образуют замкнутую сеть и также соединяют все внутренние блоки с наружным;

- системы управления (пульт ДУ, центральный пульт, умный дом и т.д.).

RAS-5FSVNME является универсальным наружным блоком серии Set Free Mini и может применяться как в системе двухтрубной, так и в системе с рекуперацией тепла.

Компактные и высокопроизводительные наружные блоки серии Set Free mini занимают меньшие площади при монтаже оборудования, а так же могут монтироваться на стене здания.

Наружные блоки SET FREE mini спроектированы с возможностью монтажа оборудования внутри здания. Вентиляторы с инверторным приводом имеют внешний статический напор до 30 Па, что позволяет выполнять монтаж оборудования, не нарушая архитектуру здания.

Изделие имеет высокие коэффициенты EER и COP, низкие выбросы CO2, низкое энергопотребление.

Производительность и модели внутренних блоков могут быть как одинаковыми, так и различными. Суммарная производительность внутренних блоков должна лежать в пределах от 50 до 130% от производительности наружных блоков.

Изделие оснащено высокоэффективными инверторными компрессорами с технологией DC INVERTER. Интеллектуальная система управления компрессором обеспечивает точное поддержание температуры, низкий уровень шума и усовершенствованную технологию оттайки.

Точный контроль расхода хладагента обеспечивается за счет электронного терморегулирующего вентиля.

Широкая линейка многопортовых блоков переключения режимов CH-Box для удобства построения схемы системы.

Оригинальная система связи Hitachi H-LINK для управления несколькими наружными и внутренними блоками из одной контрольной точки:

- Нет границы соединения между RAC, PAC и VRF;

- Гибкие маршруты проводки;

- Адаптер H-LINK BACnet для интеграции в BMS.

2.3 Принцип работы

Промышленная система кондиционирования обрабатывает сигналы, которые задает ей пользователь (например, требуемую температуру в помещении, тип помещения) и сигналы, поступающие извне (например, температуру наружного воздуха). Далее система управления автоматически выбирает режим работы в соответствии заданными параметрами и с оптимальным энергопотреблением. Система кондиционирования регулирует температуру воздуха и его состав (частично, с помощью механических фильтров).

Принцип работы основан на переносе тепловой энергии из охлаждаемого, кондиционируемого воздуха в воздух снаружи здания (в режиме охлаждения). Функцию передачи тепловой энергии выполняет термодинамический процесс, протекающий внутри холодильного контура - фазовый переход хладагента. Когда хладагент переходит из жидкого состояния в газообразное (испаряется), он поглощает тепловую энергию и охлаждает помещение, а при переходе хладагента из газообразного в жидкое состояние (конденсация) - наоборот, выделяет тепловую энергию и нагревает помещение. Данные процессы происходят в разных блоках: испарение происходит во внутреннем блоке, а конденсация в наружном.

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.4 Требования к расположению изделия

Установите наружный блок в тенистом месте или там, где он не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур. Убедитесь, что фундамент ровный, нивелированный и достаточно прочный.

Если блок устанавливается на крыше или веранде, может произойти, что дренажная вода будет замерзать по утрам при низких температурах. Поэтому следует избегать установки дренажной

системы в местах прохода людей, чтобы избежать скольжения.

Избегайте установки наружных блоков в местах, где сезонный ветер дует прямо в вентилятор.

При монтаже наружного блока в зонах, где выпадает снег, на забудьте установить покрытия, поставляемые монтажником, на верхней части устройства и со стороны входа теплообменника.

Установите наружный блок таким образом, чтобы шумы и выброс воздуха не беспокоили соседей или окружающую среду. Этот блок должен быть установлен в зоне с ограниченным доступом для широкого круга лиц.

Фундамент должен быть плоским, и рекомендуется, чтобы он поднимался на 100-300 мм над уровнем пола.

Установите слив вокруг фундамента, чтобы гарантировать дренаж.

При установке наружного блока закрепите его с помощью анкерных болтов М10. Срежьте у болтов часть А, чтобы упростить снятие служебной крышки. На опорной поверхности следует расположить коврики для защиты от вибрации.

Крепление блока к стене:

- Убедитесь, что стена выдерживает вес наружного блока, указанного на этикетке с техническими характеристиками.;

- Рекомендуется, чтобы каждая ножка могла выдерживать полный вес блока (чтобы принимать во внимание стрессовую усталость во время работы блока);

- Подвесьте блок, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2

Подвешивание блока:

- Убедитесь, что стена выдерживает вес наружного блока, указанного

- на этикетке с техническими характеристиками;

- Рекомендуется, чтобы каждая ножка могла выдерживать полный вес блока (чтобы принимать во внимание стрессовую усталость во время работы блока).

- Подвесьте блок, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3

Установка должна быть выполнена таким образом, чтобы наружный блок не наклонялся, не вибрировал, не шумел и не упал под порывом ветра или при землетрясении. Рассчитайте сопротивление землетрясению, чтобы убедиться в прочности установки. Закрепите блок с помощью кабелей (поставляемых на месте), если установка выполняется в месте, где нет стен или защиты от ветра, но существует большая вероятность появления сильных порывов ветра.

При использовании коврика для защиты от вибрации, закрепите его за четыре конца в передней и задней части блока.

Когда блок подвергается воздействию сильного ветра:

- При установке блока на крыше или в месте без окружающих зданий, он может подвергаться воздействию сильных порывов ветра;

- Выберите такое место, где стороны входа или выхода не будут подвергаться сильному ветру.

Когда выход подвергается воздействию сильного ветра: сильный прямой ветер может значительно ограничить воздушный поток и отрицательно повлиять на работу блока.

2.5 Оптимальная эксплуатация

В системе, при всех работающих внутренних блоках, общая производительность внутренних блоков должна быть меньше или эквивалентной комбинированной производительности наружного блока. В противном случае, возможна работа блоков в режиме перегрузки, при тяжелых эксплуатационных условиях или в узком рабочем диапазоне.

Если система эксплуатируется в холодных регионах (окружающая температура ниже -10С) или при высокой тепловой нагрузке, общая производительность внутренних блоков должна быть меньше общей производительности наружного блока, а общая длина трубопроводов не должна превышать 300 м.

Если в системе есть блоки обрабатывающие свежий воздух, количество внутренних блоков должно быть в пределах рекомендованного.

Если температура в месте установки наружного блока стабильно превышает 48°C, общая рабочая производительность внутренних блоков должна быть меньше общей производительности наружных блоков.

Снижение теплопроизводительности системы происходит при снижении температуры наружного воздуха. Поэтому, в некоторых регионах с низкой температурой, рекомендуется использовать дополнительное тепловое оборудование при монтаже теплового насоса.

2.6 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 4.

Рисунок 4

3. Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Наружный блок мультизональной системы кондиционирования | 1 |
| - Кольцевой сердечник (желтый для проводов L,N / зеленый для провода заземления) | 2 |
| - Кабельная стяжка (Для крепления кольцевого сердечника) | 2 |
| - Декларация о соответствии | 1 |
| - Прозрачная этикетка | 1 |
| - Инструкция по монтажу и эксплуатации | 1 |
| - Компакт-диск с инструкцией по монтажу и эксплуатации на разных языках | 1 |

4. Чертеж

4.1 Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 5.

Рисунок 5

4.2 Чертеж основных узлов и деталей изделия представлен на рисунке 6.

Рисунок 6

5. Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

6. Свидетельство об упаковывании

| Наружный блок мультизональной системы кондиционирования |  | RAS-5FSVNME |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

Упакован(а):               Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain, S.A.U.

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7. Свидетельство о приемке

| Наружный блок мультизональной системы кондиционирования |  | RAS-5FSVNME |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

8. Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.

10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный кондиционер предназначен только для комфортных систем кондиционирования воздуха. Не используйте его для других целей, таких как охлаждение пищевых продуктов, сушка одежды или для любых других процессов охлаждения или нагрева.

Не наступайте на изделие и не кладите на него предметы, не кладите какие-либо материалы на агрегат или в его отсеки. Не устанавливайте агрегат в следующих местах, или вблизи них:

- Местах, где образуется масляный туман (включая машинное масло);

- Местах, где образуется сероводород или его пар, например, от горячих источников;

- Местах, где присутствует или образовывается горючий легковоспламенимый газ;

- Местах с большим содержание соли в окружающем воздухе, например, морское побережье.

Пожалуйста, не используйте спреи, такие как пестициды, масляные краски, лаки для волос или другие легковоспламеняющиеся газы в пределах 1 м от агрегата.

Не устанавливайте систему в местах, где присутствует газообразный кремний. При воздействии газообразного кремния на поверхность теплообменника, его поверхность отталкивает воду, дренажная вода разбрызгивается за пределы дренажного поддона, брызги попадают в электрический щит. В результате, возможно протекание воды или повреждение электрических компонентов.

Если агрегат установлен в больнице или других помещениях, где медицинским оборудованием генерируются электромагнитные волны, обратите внимание на следующее:

- Не устанавливайте оборудование в местах, где электромагнитное излучение напрямую воздействует на электронные элементы управления кондиционера, кабель пульта управления или выключатель электропитания;

- Устанавливайте агрегат на расстоянии не менее 3 м от источников электромагнитного излучения, например радиостанции и т.п.

Не устанавливайте систему (блок) в месте, где возможен непосредственный прямой контакт животных или растений с выходящим потоком воздуха. Такое воздействие может оказать негативное влияние на животных и растения.

Обеспечьте прочный и правильный фундамент. Убедитесь, что фундамент достаточно прочный, чтобы выдержать вес наружного блока. В противном случае блок может упасть и разбиться.

Наружный блок не должен быть установлен под наклоном;

Не должны возникать аномальные звуки;

Наружный блок не должен упасть при сильном ветре или землетрясении.

Не выполняйте монтажные работы, работы с трубопроводами хладагента, дренажным насосом, дренажными трубопроводами и подключением электрических проводов до ознакомления с этой инструкцией по монтажу. Выполнение работ без соблюдения рекомендаций, приведенных в инструкции, может привести к утечке хладагента в системе, поражению электрическим током или воспламенению.

Не допускайте проливания воды во внутренний или наружный блоки. В блоках установлены электрические компоненты. При проливании воды, возможно серьезное поражение электрическим током.

Не открывайте сервисную крышку и крышку электрического щита (PCB) на внутреннем и наружном блоках без отключения электропитания, иначе это может привести к несчастному случаю.

Не касайтесь и не вносите изменения в конструкцию защитных устройств, установленных внутри внутреннего или наружного блоков, иначе это может привести к несчастному случаю.

Во время монтажа оборудования, надежно подсоедините и закрепите трубопроводы хладагента, до запуска компрессора. При обслуживании, остановите компрессор до его перемещения, демонтажа или отсоединения трубопроводов хладагента.

Не байпассируйте защитные приборы (такие как датчики давления, реле давления и т.п.) во время работы оборудования. Это может привести к воспламенению или взрыву.

При выполнении паяльных работ, убедитесь, что поблизости нет источников открытого пламени. Не допускайте воздействия огня на окружающие компоненты и трубопровод возврата масла компрессора. Под воздействием пламени масло будет нагреваться до высокой температуры, что может вызвать воспламенение и привести к травме.

Максимальное рабочее давление в системе 4.15 МПа. Его необходимо учитывать при подключении наружных блоков к внутренним блокам.

Пожалуйста, одевайте перчатки при работе с хладагентом, чтобы предотвратить термические ожоги рук.

Используйте специальные инструменты, материалы и приборы при обращении с хладагентом (R410A). Давление хладагента R410A в 1.4 раза выше, чем давление хладагента R22. Вода, окиси, смазки и другие примеси могут значительно повлиять на свойства и характеристики хладагента. Убедитесь, что из трубопроводов хладагента и системы охлаждения удалены влага, пыль, другие хладагенты или холодильное масло. Если вы не будете использовать указанные материалы и инструмент, это может привести к взрыву, травмированию, утечке хладагента, поражению электрическим током или воспламенению.

Перед снятием колпачка с запорного вентиля, убедитесь, что под колпачком нет давления.

Убедитесь, что трубопроводы хладагента подсоединены к одному и тому же холодильному контуру.

Обязательно выполните испытание системы на герметичность.

Используемый в системе хладагент R410A (фторуглерод) не воспламеняется, не токсичен и не имеет запаха. В случае утечки хладагента, при воздействии открытого пламени не выделяются токсичные газы. Кроме того, газообразный хладагент тяжелее воздуха, и если помещение заполнено газообразным хладагентом, то это может привести к удушью находящихся поблизости людей. Обнаружение утечек, выполнение испытаний на герметичность - заполнение системы кислородом, ацетиленом или воспламеняющимся токсичным газом, может привести к взрыву. Используйте сухой азот для проведения испытаний и поиска неисправностей. При обнаружении утечки хладагента, немедленно выключите электропитание блока/системы, погасите любое открытое пламя и обратитесь к дилеру по обслуживанию системы.

Используйте УЗО (устройство защиты от утечки на землю с временем срабатывания 0,1 сек или меньше) со средней или выше скоростью индукции. В противном случае, это может вызвать поражение электрическим током или воспламенение.

Стандарт безопасности для строительных и эксплуатационных систем, при утечках хладагента, определяется в соответствии с локальными правилами и стандартами.

Если часто срабатывает автоматический выключатель электропитания или перегорают предохранители, пожалуйста, немедленно остановите систему и обратитесь к местному представителю авторизованной сервисной компании.

Убедитесь, что надежно подключен провод заземления. В противном случае, это может привести к электрическим повреждениям. Не подсоединяйте провод заземления к газовым трубопроводам, водопроводной трубе, молниеотводу или заземляющему проводу телефонных линий.

Используйте предохранители указанного в спецификации номинала.

Не допускайте повреждения электропроводов и электрических компонентов, мышами и другими мелкими животными. Повреждение электрокомпонентов может привести к воспламенению.

Надежно подсоедините и закрепите провода, не прилагайте чрезмерные усилия к клеммным колодкам, это может привести к расшатыванию клеммы и вызвать воспламенение.

Для подключения блоков и агрегатов, используйте кабели указанного в спецификации номинала. Нарушение этого требования может привести к повреждению электрических компонентов и воспламенению агрегата.

Убедитесь, что клеммы затянуты с указанным моментом. Иначе, это может привести к воспламенению или повреждению клеммных терминалов.

Если поврежден кабель электропитания, входящий в комплект агрегата, он должен быть заменен производителем оборудования, его сервисным агентом или квалифицированным специалистом.

При воспламенении оборудования, немедленно отключите электропитание.

В соответствии с правилами подключения электрических кабелей, в систему электропитания должны быть включены устройства для отключения основного электропитания, с разделением контактов на всех полюсах, обеспечивающие полное отключение в условиях III категории перенапряжения. Данные приборы должны быть установлены в соответствии с национальными правилами для подключения электрооборудования и электропроводов.

Если вы хотите запустить систему после продолжительного простоя, подайте питание на наружный блок не менее чем за 12 часов до запуска.

До включения наружного блока, убедитесь, что он не покрыт снегом или льдом.

Система может некорректно работать, если:

- Мощность основного источника электропитания эквивалентна или меньше мощности кондиционера;

- Линии электропитания мощного оборудования расположены вблизи линий электропитания кондиционера.

Выполните защиту проводов, кабелей, электрических компонентов и т.п., чтобы предотвратить их повреждение мышами и другими мелкими грызунами. Если не установить защиту, мыши могут повредить незащищенные компоненты, что может привести к пожару.

Избегайте соприкосновения кабелей с трубами холодильного контура, острыми металлическими краями и электрическими компонентами внутри агрегата. Это может повредить кабели и служить причиной воспламенения.

Надежно зафиксируйте кабель, если клеммы будут нажаты снаружи, это может привести к воспламенению.

Не используйте клеммную колодку источника питания кондиционера для подключения кабеля электропитания. Используйте распределительную коробку внутри агрегата, чтобы удлинить кабели электропитания. Внимательно проводите подбор кабелей по мощности. Неправильный подбор может привести к воспламенению.

Общие проверки:

- Убедитесь, что электрические компоненты (основное электропитание, автоматы защиты, кабели, клеммы и соединения кабелепровода), используемые на месте монтажа оборудования, соответствуют спецификации и требованиям, указанным в инструкции. Технические характеристики должны соответствовать национальным электротехническим нормам и правилам;

- Подключите электропитание к каждому наружному блоку. Цепь электропитания наружного блока должна включать в себя устройство защитного отключения, автоматы защиты и основные выключатели электропитания. В противном случае, возможно поражение электрическим током или воспламенение;

- Внутренний и наружный блок должны иметь отдельные линии электропитания;

- Для каждого внутреннего блока (такое же подключение, как и для наружного блока) подключите линию электропитания;

- Убедитесь, что напряжение электропитания находится в диапазоне ±10% от номинального напряжения. Если напряжение питания низкое, система не сможет запуститься из-за падения напряжения;

- Проверьте спецификацию электрических кабелей;

- Убедитесь, что провод заземления надежно подключен как к наружному, так и внутреннему блоку. Затяните кабель электропитания хомутом, расположенным в агрегате;

- Изолируйте и защитите запорный вентиль на газовом трубопроводе. Не заправляйте фреон через запорный вентиль газового трубопровода;

- До заправки хладагента, убедитесь, что открыты электронные расширительные вентили внутренних блоков. Убедитесь, что к внутреннему блоку подключены трубопроводы хладагента;

- Запорный вентиль газового трубопровода и паяные соединения низкого давления не могут быть проверены тестом на герметичность, чтобы определить наличие утечки. Обратите внимание на качество выполнения паяльных работ при эксплуатации оборудования.

- Запустите агрегат только после выполнения всех проверок и деактивации всех аварийных

сигналов.

Рекомендуется проводить вентиляцию помещения каждые 3-4 часа.

Техническое обслуживание данной системы кондиционирования должен выполнять только авторизованный персонал. Монтажная организация и сервисный инженер должны знать и выполнять требования локального законодательства и инструкций по монтажу и технике безопасности.

До выполнения работ по подключению электрических кабелей или регулярных проверок,

выключите основной источник электропитания внутренних и наружных блоков. После отключения

электропитания, подождите не менее 10 минут. Убедитесь, что остановлены вентиляторы внутреннего и наружного блоков.

Данным оборудованием могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением и инструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают вероятные опасности. Не разрешайте детям играть с агрегатом. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра специалиста

10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

11. Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

12. Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжи-тельность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

13. Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплу-атации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14. Работы при эксплуатации

14.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значе-ние | Пре-дель-ное откло-нение | Перио-дичность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответствен-ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значе-ние |  |

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименование и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодичность проверки | Проверка |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

15. Поиск и диагностика неисправностей

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Классификация | Аварийный сигнал | Основная причина |
| --- | --- | --- |
| Внутренний блок | Активация защитного устройства (поплавковое реле) | Активация поплавкового выключателя (выс. уровень воды в сливном поддоне или низкая пропускная способность дренажной трубы) |
| Наружный блок | Активация внешнего защитного устройства (датчик высокого давления) | Срабатывание реле давления (засорение трубы, изб.хладагент, наличие неконденсирующихся газов) |
| Связь | Неисправность связи между внутренним и наружным блоком | Неправильное подключение, ослабленные клеммы, неплотный контакт, перегоревший плавкий предохранитель, наружный блок выключен |
|  | Ошибка связи между платой инвертора и платой управления | Плата инвертора - Неисправность связи с платой управления (ослабленное соединение, обрыв кабеля, перегоревший плавкий предохранитель) |
|  | Неисправность между платой управления вентилятором и платой управления | Плата управления вентилятором -Неисправность связи с главной платой управления (ослабленное соединение, обрыв кабеля, перегоревший плавкий предохранитель) |
| Электропитание | Нарушение в линии питания | Несоответствующее электропитание, обратное подключение фаз, обрыв фазы |
|  | Нештатное напряжение инвертора | Падение выходного напряжения, просадка электропитания |
|  | Неправильное напряжение регулятора вентилятора | Падение выходного напряжения, просадка электропитания |

Продолжение таблицы 4.

| Холодильный контур | Низкий перегрев хладагента | Избыток хладагента, отказ термистора, неверное электрическое подключение, неверное присоединение трубопровода, блокировка расширительного клапана в открытом положении (обрыв электрического соединения) |
| --- | --- | --- |
|  | Высокая температур нагнетания | Недостаток хладагента, замятие трубопровода, отказ термистора, неверное электрическое подключение, неверное присоединение трубопровода, блокировка расширительного клапана в закрытом положении (обрыв электрического соединения) |
| Связь | Нарушение связи между наружными блоками | Неправильное подключение, обрыв кабеля, ослабленные клеммы |
| Наружный блок | Неправильная настройка адреса наружного блока | Одна и та же система имеет 2 подчиненных одинаково настроенных наружных блока |
|  | Главный наружный блок настроен неправильно | Одна и та же система имеет 2 или более главных одинаково настроенных наружных блока |
| Датчик температуры внутреннего блока | Термистор воздуха на входе | Неправильное подключение, неплотный контакт, обрыв кабеля, короткое замыкание |
|  | Термистор воздуха на выходе |  |
|  | Термистор защиты от замерзания |  |
|  | Неисправность датчика температуры воздуха в помещении |  |
|  | Неисправность датчика температуры воздуха в помещении |  |
|  | Отсутствует датчика температуры проводного контроллера (подготовка свежего воздуха) |  |
|  | Неисправность термистора встроенного в проводной контроллер (свежий воздух) |  |

Продолжение таблицы 4.

| Двигатель вентилятора | Активирована защита вентилятора внутреннего блока | Двигатель внутреннего вентилятора перегрелся или заклинил |
| --- | --- | --- |
| Датчик наружного блока | Неисправность датчика высокого давления | Неправильное подключение, неплотный контакт, обрыв кабеля, короткое замыкание |
|  | Неисправность датчика температуры наружного воздуха |  |
|  | Неисправность датчика температуры на верхней части компрессора (наружный блок) |  |
|  | Неисправность датчика температуры жидкости в теплообменнике нар. блока | Неправильное подключение, неплотный контакт, обрыв кабеля, короткое замыкание |
|  | Неисправность термистора наружного теплообменника / газа на входе в переохладитель / выхода воздуха |  |
|  | Неисправность датчика низкого давления |  |
| Холодильный контур | Неправильная настройка производительности наружных и внутренних блоков | Неправильная настройка совокупной производительности. Избыточная или недостаточная общая производительность внутренних блоков |
|  | Неправильная настройка адреса внутреннего блока | Адрес внутреннего блока дублируется в том же холодильном контуре |
|  | Неправильная настройка комбинации внутренних блоков | Дублируется адрес внутреннего блока в той же группе хладагента |
|  | Неисправность цепи защиты наружного блока | Отказ устройства защиты (неправильное подключение наружного блока) |
| Наружный блок | Некорректно настроена производительность наружного блока | Общая производительность наружных блоков более 96 ЛС |
|  | Некорректная настройка наружного блока | Ошибка настройки наружных блоков Ведущий/Ведомый), комбинации, напряжения питания |
|  | Ошибка связи между наружными блоками | Неправильное подключение, неплотный контакт, обрыв кабеля, неисправность платы оборудования |

Продолжение таблицы 4.

| Устройства защиты | Активация защиты по низкому коэффициенту сжатия компрессора | Повреждение компрессора (инвертора компрессора, неисправность электропитания) |
| --- | --- | --- |
|  | Активация защиты по высокому давлению всасывания | Перегрузка в ходе охлаждения, высокая температура при нагреве, заблокированный ЭРВ (ослабленный разъем) |
|  | Активация защиты по высокому давлению нагнетания | Перегрузка (засорение, укороченный шаг), засорение трубок, изб. хладагент, неконденсирующиеся газы |
|  | Активация защиты по низкому давлению нагнетания | Недостаток хладагента, неисправность 4-х ходового клапана |
|  | Активация защиты по низкому давлению всасывания (защита от вакуума) | Нехватка хладагента, неисправность трубопровода холодильного контура, засорение, расширительный клапан заблокирован в открытом положении (ослабленный разъем) |
|  | Активация защиты по перегрузке компрессора | Перегрузка, неисправность компрессора |
| Сенсор | Неисправность датчика тока инвертора | Неисправность датчика тока |
| Инвертор | Обнаружен сигнал ошибки инвертора | Обнаружение сигнала ошибки интегральной схемы (превышение тока, защита от низкого напряжения и короткого замыкания) |
|  | Аномальная температура радиатора инвертора, активация защиты | Неисправность термистора радиатора инвертора, блокировка теплообменника, неисправность двигателя вентилятора |
|  | Неисправность инвертора | Неисправность платы инвертора |
| Плата управления вентилятором | Активация защиты платы управления вентилятором | Обнаружение сигнала ошибки интегральной схемы (превышение тока, защита от низкого напряжения и короткого замыкания), мгновенное превышение тока |
|  | Аномальная температура радиатора платы управления вентилятором | Неисправность термистора радиатора, блокировка теплообменника, неисправность двигателя вентилятора |
|  | Активация защиты перегрузки по току | Неисправность двигателя вентилятора |
|  | Неисправность датчика тока платы управления вентилятором | Неисправность датчика тока (перегрузка по току, высокая температура радиатора и т.п.) |

Продолжение таблицы 4.

| Компрессор | Авария компрессора | Активация неисправности компрессора 3 раза в течение 6 часов |
| --- | --- | --- |
| Неверный адрес наружного блока | Адреса наружного блока задан неверно | Адрес холодильного контура задан неверно (выше 64) |
| Настройка адреса внутреннего блока | Ошибка количества подключенных внутренних блоков | К системе подключено 17 или более внутренних блоков с протоколом не H-LINK II |
| Устройства защиты | Исключение комбинации платы управления частотой | К системе подключено 17 или более внутренних блоков с протоколом не H-LINK II |
|  | Неисправность активного фильтра | При обнаружении активным фильтром аномального сигнала |

16. Транспортировка и хранение

16.1 Транспортировка

Перед распаковкой переместите продукт как можно ближе к месту установки. Не размещайте никакие материалы на поверхности продукта.

При использовании подъемного крана применяйте 4 троса.

При подвешивании блока, убедитесь в его равновесии, проверьте безопасность и поднимайте постепенно. В перемещении устройства должны принимать участие 2 или более человека. Не удаляйте упаковочные материалы.

Подвесьте блок вместе с упаковкой, используя 2 веревки, как показано на рисунке 7. В целях безопасности убедитесь, что наружный блок поднимается плавно и ровно.

# Рисунок 7

16.2 Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

17. Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

19. Особые отметки

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |