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Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики внутреннего блока кассетного типа двухпоточного промышленного назначения (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.
Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.
Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.
Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.
Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.
После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.
В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

[image: 1]
Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.
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Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование изделия
	Внутренний блок кассетного типа двухпоточный промышленного назначения

	Модель изделия
	RCD-0.8FSR

	Артикул изделия
	RCD-0.8FSR

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное

	Год выпуска
	2026

	Срок службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия
		ТР ТС 010/2011
	О безопасности машин и оборудования

	ТР ТС 020/2011
	Электромагнитная совместимость технических средств


Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-IT.РА05.В.83112/24 
(срок действия с 09.07.2024 до 08.07.2029)


	Изготовитель
	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.

	Страна производства
	Япония

	Адрес изготовителя
	Shimizu Factory, 390 Muramatsu, Shimizuku, Shizuoka-City, Shizuoka Prefecture, 424-0926, Japan

	Торговая марка изделия
	HITACHI

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания
«Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001
Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л
Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, 
факс: +7 (812) 718-55-14, 
E-mail: info@uelements.com






[bookmark: оснтехданные]2. Основные технические данные
[bookmark: _Toc85529567][bookmark: _Toc109856558]2.1 Технические характеристики
Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Производительность
	Охлаждение (SET-FREE)
	кВт
	2.2

	
	Нагрев (SET-FREE)
	
	2.5

	Производительность
	Охлаждение (UTOPIA)
	кВт
	2.0

	
	Нагрев (UTOPIA)
	
	2.2

	Расход воздуха
	Скорость (высокая 2, высокая, средняя, низкая)
	м3/мин
	10/9/7.5/6.5

	Уровень звукового давления 
	Скорость (высокая 2, высокая, средняя, низкая)
	дБ(А)
	30/29/28/27

	Соединительные трубы
	Жидкость
	мм (дюйм)
	Ø 6.35(1/4) 

	
	Газ
	
	Ø 12.7 (1/2)

	Диаметр дренажа
	мм
	Ø 32*

	Высота подъема конденсата
	мм
	850

	Электрические характеристики

	Электропитание 
	Ф/В/Гц
	1/230/50

	Макс. рабочий  ток
	А
	5

	Номинальная потребляемая мощность 
	Вт
	57

	Хладагент

	Вид 
	-
	R410A или R32

	Состав
	-
	R410A :неазеотропная смесь из 50 % дифторметана R-32(CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3)
R32: 100% дифторметан R-32 (CH2F2) 

	Масса
	кг
	Технически не заправлен

	Вес и размер

	Вес блока (нетто)
	кг
	23

	Габариты блока (нетто):
	
	

	Длина (с декоративной панелью)
	мм
	630 (710)

	Ширина (с декоративной панелью)
	мм
	860 (1100)

	Высота (с декоративной панелью)
	мм
	345 (375)




* Наружный диаметр.
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Внутренний блок кассетного типа двухпоточный промышленного назначения RCD-0.8FSR предназначен для обеспечения подвода кондиционированного воздуха в замкнутое пространство комнаты или зоны.
Внутренний блок работает в составе системы кондиционирования с наружными блоками серий UTOPIA и SET-FREE.
Внутренний блок оснащен турбовентилятором и двигателем постоянного тока с инверторным управлением — DC INVERTER.
Изделие подходит для установки за подвесными потолками в узких пространствах. 
Идеальная адаптация воздушных панелей к любому потолку. Панели выступают всего на 30 мм. Кроме того, предусмотрено дополнительное пространство для адаптации к панельным потолкам.
Высоту изделия можно регулировать с помощью угловых карманов от 4 угловых карманов. 
Регулировка угла наклона 2 жалюзи по отдельности с помощью функции индивидуальной настройки жалюзи.
Дренажный насос постоянного тока высокой грузоподъемности позволяет поднимать дренажную трубу прямо вверх, на высоту до 850 мм от поверхности подвесного потолка.
Функция датчика движения (опция) позволяет регулировать заданную температуру в соответствии с деятельностью человека, а также регулировать объем воздушного потока и направление воздушного потока.
Изделие имеет 4 варианта настройки объема воздушного потока.
Для улучшения качества воздуха могут быть установлены дополнительные фильтры:
· антибактериальный фильтр может очищать воздух от бактерий и предотвращать их распространение;
· дезодорирующий фильтр может устранять запахи табака или другие неприятные запахи, благодаря специальному химическому волокну. Этот фильтр можно использовать повторно. Когда дезодорирующий эффект уменьшится, просто выставьте его на солнечный свет на один день, чтобы он восстановил свою эффективность.
Энергосбережение за счет эффективного теплообменника, турбовентилятора, а также сочетания функции датчика движения и функции индивидуального управления. 
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Промышленная система кондиционирования обрабатывает сигналы, которые задает ей пользователь (например, требуемую температуру в помещении, тип помещения) и сигналы, поступающие извне (например, температуру наружного воздуха). Далее система управления автоматически выбирает режим работы в соответствии заданными параметрами и с оптимальным энергопотреблением. Система кондиционирования регулирует температуру воздуха и его состав (частично, с помощью механических фильтров).
Принцип работы основан на переносе тепловой энергии из охлаждаемого, кондиционируемого воздуха в воздух снаружи здания (в режиме охлаждения). Функцию передачи тепловой энергии выполняет термодинамический процесс, протекающий внутри холодильного контура - фазовый переход хладагента. Когда хладагент переходит из жидкого состояния в газообразное (испаряется), он поглощает тепловую энергию и охлаждает помещение, а при переходе хладагента из газообразного в жидкое состояние (конденсация) - наоборот, выделяет тепловую энергию и нагревает помещение. Данные процессы происходят в разных блоках: испарение происходит во внутреннем блоке, а конденсация в наружном.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
[image: ]
Рисунок 1
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Учитывайте распределение воздуха от внутреннего блока по пространству помещения и выбирайте подходящее место, чтобы можно было получить равномерную температуру воздуха в помещении.
Установите устройство там, где нет препятствий, которые могли бы препятствовать всасыванию и выпуску воздуха.
В случае, если температура и влажность в закрытой области потолка превышают 30ºC / RH 80%, нанесите дополнительные изоляционные материалы на внешнюю поверхность внутреннего блока, чтобы избежать конденсации влаги на поверхности корпуса блока.
При установке внутреннего блока на высоком потолке нагретый воздух может оставаться вокруг потолка во время работы отопления. Таким образом, рекомендуется параллельная установка циркуляционного насоса.
Для одновременной работы нескольких устройств (двух, трех или четырех), устройства должны быть установлены в одном помещении и эксплуатироваться в одинаковых условиях. Если помещение разделено стеной, мебелью, занавеской и т.д., это может привести к сбою в работе. Будьте осторожны и при перестановке мебели или перепланировке помещения после установки.

[bookmark: _GoBack]Рабочее пространство представлено на рисунке 2.
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1 Соединение трубопроводов
2 Стены рядом с блоком
3 Дверь служебного доступа для осмотра и технического обслуживания изделия

Рисунок 2
Сервисное пространство представлено на рисунке 3.
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1 Соединение трубопроводов
2 Стены рядом с блоком
3 Дверь служебного доступа для осмотра и технического обслуживания изделия
Рисунок 3
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Не оставляйте окно или дверь открытой. Эффективность работы будет снижена. Это может привести к конденсации влаги во внутреннем блоке. (Обеспечьте достаточную вентиляцию комнаты).
Повесьте на окно штору или занавеску. Эффективность охлаждения увеличится благодаря защите от прямого солнечного света.
В режиме охлаждения ограничьте, насколько это возможно, использование нагревательных приборов. Эффективность охлаждения будет снижена. Это может привести к образованию конденсата. 
Обеспечьте циркуляцию воздуха, если теплый воздух остается у потолка. Это повысит комфортность. Измените направление потока воздуха вниз, если поверхность потолка загрязнена.
Рекомендуется изменить направление воздушного потока, отклонив его прибл. на 30º вниз.
Отключайте основной источник питания, когда внутренний блок не используется в течение длительного периода времени.
В режиме охлаждения направление потока воздуха: соответствующий угол выхода воздуха составляет около 35º. Если охлаждение является недостаточным, измените направление воздушного потока. Обратите внимание на образование конденсата, который может образоваться в результате продолжительной работы в режиме охлаждения с низким углом заслонки.
Рекомендуемая температура составляет от 27 до 29ºC. Если охлаждение является недостаточным, установите более низкую температуру.
В режиме нагрева направление потока воздуха: соответствующий угол выхода воздуха составляет около 60º. Если нагрев является недостаточным, измените направление потока воздуха.
Температура: рекомендуемая температура составляет от 18 до 20ºC. Если нагрев является недостаточным, установите более высокую температуру.
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Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4
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Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Внутренний блок кассетного типа двухпоточный промышленного назначения
	1

	2. Монтажный шаблон (картонный) для определения проема в подвесном потолке и положения блока
	1

	3. Винты с крестообразной утопленной головкой (M6)
	4

	4. Шайба с изоляционным материалом (M10)
	4

	5. Сливной шланг
	1

	6. Хомут для шланга
	1

	7. Изоляция трубопровода для подключения трубопровода хладагента
	2

	8. Проволочный хомут
	2

	9. Проволочный хомут
	6

	10. Изоляция (5Тх50х200)
	1

	11. Изоляция (5Тх270х270)
	1

	12. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1
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4. Чертеж

Чертеж основных узлов и деталей изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 5.
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	№
	Описание
	№
	Описание

	1
	Вентилятор
	11
	Сливной разгрузочный механизм

	2
	Мотор вентилятора
	12
	Поплавковый выключатель

	3
	Теплообменник
	13
	Сливной поддон

	4
	Распределитель потока хладагента
	14
	Резиновая пробка для слива

	5
	Механический фильтр
	15
	Воздушная панель: P-AP90DNA (продается отдельно)

	6
	Расширительный клапан с микрокомпьютерным управлением
	16
	Плоская решетка воздухозаборника

	7
	Электрическая коробка  
	17
	Воздушный фильтр

	8
	Подсоединение газового трубопровода хладагента (с накидной гайкой ∅a)
	18
	Выход воздуха

	9
	Подсоединение жидкостного трубопровода хладагента (с накидной гайкой ∅a)
	19
	Вход воздуха

	10
	Соединение дренажной трубы (VP25)
	20
	Чехол для углового кармана



Рисунок 5
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Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).
Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.
 В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки. 
В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия. 












[bookmark: _Toc489886374][bookmark: _Toc85529579][bookmark: _Toc109856567]6. Свидетельство об упаковывании


	Внутренний блок кассетного типа двухпоточный промышленного назначения
	
	RCD-0.8FSR
	

	наименование изделия
	
	Обозначение
	




Упакован(а):              Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.
 (наименование или код изготовителя)


Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.





















[bookmark: _Toc109856568]7. Свидетельство о приемке


	Внутренний блок кассетного типа двухпоточный промышленного назначения
	
	RCD-0.8FSR
	

	наименование изделия
	
	Обозначение
	


изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.
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	Дата
	Описание проведенных работ
	Срок действия, годы
	Должность, подпись, расшифровка подписи

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/


* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

[bookmark: _Toc85529582][bookmark: _Toc109856570]9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 

Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.

[bookmark: _Toc85529583][bookmark: _Toc109856571]10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

[image: ]


ВЗРЫВООПАСНОСТЬ 
Не допускайте попадания воздуха или газовых смесей, содержащих кислород, в цикл охлаждения (т. е. трубопровод).

Дополнительная информация о приобретенных продуктах поставляется на компакт-диске, который можно найти в комплекте с наружным блоком. Если компакт-диск отсутствует или он не читается, обратитесь к дилеру или дистрибьютору Hitachi. 

Несоблюдение инструкций по установке, применению и эксплуатации, описанных в документации, может привести к сбоям в работе, включая потенциально серьезные неисправности или даже повреждение системы кондиционирования. 
Убедитесь, что в руководствах, прилагаемых к наружным и внутренним блокам, содержится вся информация, необходимая для правильной установки системы. Если это не так, обратитесь к своему дистрибьютору. 

Не кладите посторонние материалы на внутренний блок. Перед установкой и пробным пуском убедитесь, что в блок не попали посторонние предметы. Не помещайте посторонние предметы (ветви, палки и т. д.) в воздухозаборник или на выходе блока. Эти блоки оснащены высокоскоростными вентиляторами, и контакт их с любым объектом является опасным. В противном случае может произойти поломка или возгорание.
Убедитесь, что установка блока и трубопровода хладагента выполнены в соответствии с действующим законодательством в каждой стране.
Не устанавливайте внутренние блоки в огнеопасной среде, чтобы избежать пожаров или взрывов. Не устанавливайте изделие на открытом воздухе. Существует риск утечки электрического тока. 
Запрещается устанавливать электрический нагреватель в месте размещения внутреннего блока.
Не проливайте воду на внутренние или на наружные блоки. Эти продукты содержат электрические детали. При контакте электрических деталей с водой возникает опасный разряд электрического тока.
Не манипулируйте и не регулируйте защитные устройства внутренних и наружных блоков. Это можете привести к серьезной аварии. 
Не открывайте служебную крышку или панель доступа к внутренним и наружным блокам без отключения основного источника питания. 
В случае пожара выключите электросеть, немедленно погасите огонь и обратитесь к поставщику услуг. 
Убедитесь, что кабель заземления правильно подключен. 
Подключите блок к автоматическому выключателю указанной емкости. Если автоматический выключатель или предохранитель питания блока часто включаются, остановите систему и обратитесь к поставщику услуг. 
Установите внутренний блок, наружный блок, пульт дистанционного управления и кабель на расстоянии не менее 3 метров от источников сильного излучения электромагнитных волн, например, таких как медицинское оборудование. 
Не используйте спреи, такие как инсектициды, лаки или эмали или любой другой горючий газ на расстоянии метра от системы. 
Не выполняйте техническое обслуживание или осмотр самостоятельно. Эта работа должна проводиться квалифицированным персоналом с соответствующими инструментами и ресурсами для работы. 
Воздух в комнате должен обновляться, а помещение вентилироваться каждые 3 или 4 часа. Утечки хладагента могут препятствовать дыханию, поскольку газ вытесняет воздух в помещении. 
Установщик и системный специалист должны обеспечить безопасность и предотвратить утечку хладагента в соответствии с местными правилами или стандартами. В отсутствии местных правил применяются следующие: Международная организация по стандартизации, ISO5149 или Европейский стандарт EN378 или Японский стандарт KHKS0010. 

Эта система была разработана исключительно для обеспечения кондиционирования воздуха в одном или нескольких помещениях в пределах установки системы. 
Система кондиционирования воздуха не должна использоваться для других целей, таких как сушка одежды, охлаждение пищевых продуктов или любого другого процесса, требующего охлаждения или нагрева. 
Предполагается, что система кондиционирования воздуха будет установлена и обслуживаться ответственным персоналом, подготовленным для этой цели. Если это не так, то клиент должен установить сигналы безопасности, предосторожности и информацию о работе на родном языке персонала. 
Не устанавливайте блоки в следующих местах, так как это может привести к пожару, деформациям, ржавлению или неисправностям: 
· Места, где присутствует масло (включая масло для машин). Масло будет оседать в теплообменнике, что может снизить производительность внутреннего блока и вызвать деформацию. В худшем случае масло может повредить пластиковые детали внутреннего блока.
· Места с высокой концентрацией сернистого газа, такие как курорты с минеральными источниками. 
· Места, где могут образоваться или циркулировать легковоспламеняющиеся газы. 
· Места с хлоридом натрия, кислой или щелочной атмосферой. 

Не устанавливайте блоки в местах наличия силиконового газа. Любой силиконовый газ, осевший на поверхность теплообменника, будет отталкивать воду. В результате конденсатная вода выплескивается из сборного лотка и в электрическую коробку. В конечном итоге могут возникнуть утечки воды или электрические неисправности. 
Не устанавливайте блоки в месте, где ток вытесненного воздуха непосредственно воздействует на животных или растения, поскольку они могут быть подвержены неблагоприятному воздействию.

Меры предосторожности при использовании хладагента R32.
Это изделие содержит вызывающие парниковый эффект фторсодержащие газы. Не выпускайте газы в атмосферу. Тип хладагента: R32/ Значение потенциала глобального потепления (GWP): 675. Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности.
При использовании этого хладагента необходимо поддерживать чистоту, сухость и герметичность системы. Необходимо исключить возможность попадания в систему посторонних веществ и примесей (в том числе минеральных масел и влаги).
Оборудование размещается в помещении без постоянно действующих источников возгорания (напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проделывать отверстия в элементах контура хладагента и подвергать их воздействию огня.
▪ НЕ допускается применение любых чистящих средств или способов ускорения разморозки, помимо рекомендованных изготовителем.
▪ Учтите, что хладагент, которым заправлена система, запаха НЕ имеет.
Залитый в блок хладагент R32 умеренно горюч и обычно НЕ вытекает. В случае утечки в помещении контакт хладагента с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может привести к возгоранию или образованию вредного газа. Выключите все огнеопасные нагревательные устройства, проветрите помещение и свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели агрегат. НЕ пользуйтесь блоком до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит восстановление исправности узлов, в которых произошла утечка хладагента.

Меры предосторожности при использовании хладагента R410A.
При использовании этого хладагента необходимо поддерживать чистоту, сухость и герметичность системы. Необходимо исключить возможность попадания в систему посторонних веществ и примесей (в том числе минеральных масел и влаги).
Поскольку R410A является смешанным холодильным агентом, его дозаправку следует осуществлять только в жидком состоянии. (Если хладагент находится в газообразном состоянии, его состав изменяется, и нормальная работа системы нарушится).
Внутренние блоки, входящие в систему, должны быть рассчитаны на применение только хладагента R410A.

[bookmark: _Toc85529584][bookmark: _Toc109856572]10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
[bookmark: _Toc489886376][bookmark: _Ref75275862][bookmark: _Toc85529585]Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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	Дата
	Состояние изделия
	Основание (наименование, номер и дата документа)
	Организация, должность и подпись
	Примечание
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	Дата
	Цель работы
	Время
	Про-
должи-тель-ность
	Наработка
	Кто прово-дит работу
	Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт

	
	
	Начала работ
	Оконча-ния работ
	
	После послед-него ремонта
	С начала эксплу-атации
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	Дата
	Вид технического обслуживания
	Наработка
	Основание (наимено-вание, номер и дата документа)
	Должность, фамилия, подпись
	Приме-чание

	
	
	После послед-него ремонта
	С начала эксплу-атации
	
	Выпол-нившего работу
	Прове-рившего работу
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	Дата
	Наименование работы и причина ее выполнения
	Должность, фамилия, подпись
	Примечание
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	Проверившего работу
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	Наименование и единица измерения проверяемой характеристики
	Номи-нальное значе-ние
	Пре-дель-ное откло-нение
	Перио-дичность контроля
	Результаты контроля
	Подпись ответствен-ного лица

	
	
	
	
	Дата
	Значе-ние
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	Наименова-ние и обозначение средств измерения
	Заводской номер
	Дата изготовления
	Периодич-ность проверки
	Проверка
	Приме-чание

	
	
	
	
	Дата
	Срок очередной проверки
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Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

	Неисправность
	Проверка
	Способ устранения

	Операция недоступна
	Убедитесь, что основной источник питания включен
	Включите основной источник питания кондиционера

	
	Убедитесь, что предохранитель не перегорел или автоматический выключатель основного источника питания не сработал
	Замените предохранитель или переустановите автоматический выключатель. Если проблема повторится, обратитесь к своему подрядчику или дистрибьютору

	Немедленное выключение после запуска
	Охлаждение 
	Убедитесь, что воздухозаборник и выпуск наружного блока не закрыты бумагой, винилом или другими предметами
	Удалите предметы, закрывающие вход и выход воздуха

	
	Нагрев
	Проверьте, нет ли каких-либо препятствий, препятствующих потоку воздуха вблизи впускного и выпускного отверстий наружного блока
	Устраните препятствия, препятствующие потоку воздуха


	
	
	Убедитесь, что выходящий воздух не закорочен на входе воздуха
	

	Недостаточное охлаждение или нагрев
	Убедитесь, что режим работы является подходящим
	Если выбран режим вентилятора, переключите режим работы на охлаждение (нагрев)

	
	Убедитесь, что заданная температура соответствует заданной
	Если нет, измените заданную температуру, нажав “” или “” с помощью переключателя дистанционного управления

	
	Убедитесь, что направление воздушного потока выбрано правильно
	Если нет, измените направление воздушного потока.
В случае, если основание плохо прогревается во время процесса нагрева, переместите жалюзи вниз




Продолжение таблицы 4.

	Неисправность
	Проверка
	Способ устранения

	
	Убедитесь, что воздушный фильтр не засорен
	Очистите воздушный фильтр

	
	Убедитесь, что окно и дверь не открыты
	Закройте окно и дверь

	
	Проверьте, нет ли каких-либо препятствий, препятствующих потоку воздуха вблизи входа и выхода воздуха внутреннего и наружного блоков
	Устраните препятствия





[bookmark: _Toc85529594][bookmark: _Toc109856582]16. Транспортировка и хранение


[bookmark: _Toc85727955][bookmark: _Toc109856583]16.1 Транспортировка

Перед распаковкой переместите внутренний блок как можно ближе к месту установки. 
Внутренний блок упакован вверх дном, и поэтому дренажный поддон из пенополиэтилена расположен сверху. Не располагайте блок с направленным вниз дренажным поддоном на протяжении всего процесса от распаковки до подвешивания к потолку. Кроме этого, не захватывайте блок со стороны дренажного поддона или мест выхода воздуха.
Аккуратно обращайтесь с внутренним блоком, оснащенным дренажным поддоном из пенополиэтилена. Применение чрезмерного усилия может привести к поломке блока.
При подъеме или перемещении внутреннего блока используйте соответствующие стропы во избежание повреждений и будьте осторожны, чтобы не повредить изоляционный материал на поверхности блоков.
Переместите воздушную панель без распаковки как можно ближе к месту монтажа.
Приступайте к монтажу сразу после распаковки.
Если после распаковки надо положить воздушную панель на пол, то расположите ее задней стороной вниз (поверхность, которая крепится к корпусу внутреннего блока) на изоляционный или другой материал. Не оставляйте воздушную панель на полу в течение длительного времени. Герметизирующее уплотнение может поцарапаться, что может привести к утечке воздуха после установки панели.
Кроме этого, когда панель лежит на полу основной поверхностью вниз, это может привести к повреждению механизма заслонки.
Не перемещайте заслонку вручную. Это может повредить механизм движения.
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	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
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17. Ремонт

	Дата
	Причина вызова специалиста
	Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа)
	Ф.И.О. специалиста, подпись
	Примечание
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18. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом  и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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19. Особые отметки
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	Дата
	Вид контроля
	Должность проверяющего
	Заключение и оценка проверяющего
	Подпись проверя-ющего
	Отметка об устранении замечания и подпись

	
	
	
	По состоянию изделия
	По ведению формуляра
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