28.25.12.110

(код продукции)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАНАЛЬНОГО ТИПА ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ RPIH-6.0HNAUN1Q

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

RPIH-6.0HNAUN1Q.ПС

наименование документа

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Общие сведения	4

2.	Основные технические данные	5

2.1 Технические характеристики	5

2.2 Описание изделия	6

2.3	Принцип работы	6

2.4 Требования к расположению изделия	7

2.5 Маркировка	8

3.	Комплектность поставки	9

4.	Чертеж	10

5.	Гарантии	11

6.	Свидетельство об упаковывании	12

7.	Свидетельство о приемке	13

8.	Консервация*	14

9.	Сведения об утилизации	15

10.	Требования безопасности	16

10.1 Общие требования	18

11.	Прием и передача изделия	19

12.	Учет работы изделия	20

13.	Учет технического обслуживания	21

14.	Работы при эксплуатации	22

14.1 Учет выполнения работ	22

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	23

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	24

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения	25

15.	Поиск и диагностика неисправностей	26

16.	Транспортировка и хранение	30

16.1 Транспортировка	30

16.2 Хранение	31

17.	Ремонт	32

18.	Сведения о рекламациях	33

19.	Особые отметки	34

20.	Контроль состояния изделия и ведения паспорта	35

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики внутреннего блока канального типа высоконапорного промышленного назначения (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Внутренний блок канального типа высоконапорный промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | RPIH-6.0HNAUN1Q |
| Артикул изделия | RPIH-6.0HNAUN1Q |
| Описание изделия | Служит для охлаждения либо нагрева воздуха в помещениях |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска/месяц | 2026 |
| Cрок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза) ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU Д-IT.PA05.В.83112/24 (срок действия с 09.07.2024 до 08.07.2029) |
| Изготовитель | Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning Systems Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | КИТАЙ, No. 218, Qianwangang Road, Economic and Technological Development Zone, Qingdao, P.R.China |
| Торговая марка изделия | HITACHI |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- Основные технические данные

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика |  | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 16.5 |
|  | Нагрев |  | 18 |
| Расход воздуха | Скорость (H, M, L) * | м3/мин | 41/33/26 |
| Внешнее статическое давление | Номинальное | Па | 120 |
| Уровень звукового давления | Скорость (H, M, L)* | дБ(А) | 48/42/37 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | -5~43 |
|  | Нагрев |  | -20~15 |
| Соединительные трубы | Жидкость | мм (дюйм) | Ø 9.5 (3/8) |
|  | Газ |  | Ø 15.9 (5/8) |
| Диаметр дренажа |  | мм | Ø 25 |
| Электрические характеристики |  |  |  |
| Электропитание |  | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 |
| Номинальный ток |  | А | 2.02 |
| Номинальная входная мощность |  | Вт | 450 |
| Хладагент |  |  |  |
| Вид |  | - | R410A |
| Состав |  | - | смесь из 50 % дифторметана R-32(CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3) |
| Масса |  | кг | Технически не заправлен |
| Веса и размер |  |  |  |
| Вес |  | кг | 54 |
| Габариты: |  |  |  |
| общая глубина |  | мм | 800 |
| общая ширина |  | мм | 1100 |
| общая высота |  | мм | 300 |

* Скорость: H - высокая, M - средняя, L – низкая.

2.2 Описание изделия

Внутренний блок канального типа высоконапорный RPIH-6.0HNAUN1Q предназначен для обеспечения подвода кондиционированного воздуха в замкнутое пространство комнаты или зоны с использованием воздуховодов.

Внутренний блок работает в составе системы кондиционирования с наружными блоками серии SET-FREE HNCQ.

При высоте всего 300 изделие может быть установлено в подвесном потолке практически в любом здании.

Двигатель внутреннего вентилятора имеет три скорости вращения, которые можно регулировать с учетом снижения давления в воздуховоде, обеспечивая тем самым более эффективный поток воздуха.

Диапазон внешнего статического давления на плате 10 Па (или 30 Па), гибко поддерживает широкий диапазон условий монтажа на месте, например, поставляемые воздуховоды большей длины и более короткие воздуховоды (для переменного тока).

Высота подъема конденсата достигает 900 мм, что обеспечивает удобство дренажа и повышает гибкость монтажа.

Общее количество управляемых внутренних блоков 160, общее количество управляемых циклов охлаждения увеличено с 16 до 64 за счет объединения с оборудованием, соответствующим новой системе передачи H-LINK II.

  - Принцип работы

Промышленная система кондиционирования обрабатывает сигналы, которые задает ей пользователь (например, требуемую температуру в помещении, тип помещения) и сигналы, поступающие извне (например, температуру наружного воздуха). Далее система управления автоматически выбирает режим работы в соответствии заданными параметрами и с оптимальным энергопотреблением. Система кондиционирования регулирует температуру воздуха и его состав (частично, с помощью механических фильтров).

Наружный блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренние блоки монтируются внутри кондиционируемого помещения (настенный, кассетный, подпотолочный или напольный тип) или в вентиляционной системе здания (канальный тип). Друг с другом блоки соединяются медными теплоизолированными трубами (фреонопроводами), в которых циркулирует хладагент, и электрическим кабелем, обеспечивающим подачу питающего напряжения и управляющих сигналов.

Принцип работы основан на переносе тепловой энергии из охлаждаемого, кондиционируемого воздуха в воздух снаружи здания (в режиме охлаждения). Функцию передачи тепловой энергии выполняет термодинамический процесс, протекающий внутри холодильного контура - фазовый переход хладагента.

Находящийся в наружном блоке компрессор выполняет сжатие газообразного хладагента, который при сжатии нагревается и после компрессора под давлением поступает в теплообменник конденсатора. В теплообменнике конденсатора хладагент охлаждается за счет теплообмена с наружным воздухом и конденсируется, переходя в жидкое состояние. Далее хладагент проходит через дросселирующее устройство (расширительный клапан или капиллярную трубку), в котором происходит резкое понижение давления и температуры хладагента. При этом часть жидкого хладагента неизбежно переходит в газообразное состояние. Затем холодный хладагент по фреонопроводу поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель), где за счет теплообмена с воздухом из помещения он закипает и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух же, в свою очередь, охлаждается и поступает в помещение. После испарителя газообразный хладагент вновь поступает на всасывание в компрессор, и далее процесс повторяется.

При работе системы в режиме нагрева процесс реверсируется: испарение хладагента происходит в наружном блоке, а конденсация – во внутреннем.

Конструкция изделия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

2.4 Требования к расположению изделия

Принимайте во внимание распределение воздуха от каждого внутреннего блока по помещению и выбирайте соответствующее место для получения равномерной температуры.

Избегайте препятствий, которые могут препятствовать входу или выходу воздуха.

При установке внутреннего блока в больницах или других объектах учитывайте воздействие на них электромагнитных волн, исходящих от медицинского оборудования и других устройств. Не устанавливайте блок в местах, где облучение электромагнитными волнами может прямо повлиять на работу электрической коробки, кабеля или пульта дистанционного управления.

Установите внутренний блок и его компоненты, по крайней мере, на расстоянии 3 метров от источника электромагнитного излучения.

Убедитесь, что потолок является достаточно надежным. В противном случае, внутренний блок может упасть.

При установке оставьте вокруг блока достаточное расстояние для эксплуатации и обслуживания, уделяя особое внимание направлению установки для создания рабочего пространства для трубопроводов, проводки и технического обслуживания (рисунок 2).

Рисунок 2

2.5 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

- Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Внутренний блок канального типа высоконапорный | 1 |
| - Шайба | 8 |
| - Винт | 16 |
| - Хомут для шланга | 1 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

- Чертеж

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 4.

Рисунок 4

- Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

- Свидетельство об упаковывании

| Внутренний блок канального типа высоконапорный |  | RPIH-6.0HNAUN1Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

Упакован(а):               Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning Systems  Co., Ltd

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- Свидетельство о приемке

| Внутренний блок канального типа высоконапорный |  | RPIH-6.0HNAUN1Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

- Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

- Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов.

Изделие нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Для утилизации  изделия обратитесь в пункт сбора и сортировки отходов или в компанию, где устройство было приобретено.

- Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВЗРЫВООПАСНОСТЬ

Не допускайте попадания воздуха или газовых смесей, содержащих кислород, в цикл охлаждения (т. е. трубопровод).

Дополнительная информация о приобретенных продуктах поставляется на компакт-диске, который можно найти в комплекте с наружным блоком. Если компакт-диск отсутствует или он не читается, обратитесь к дилеру или дистрибьютору Hitachi.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВА И ФАЙЛЫ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА.

Несоблюдение инструкций по установке, применению и эксплуатации, описанных в этой документации, может привести к сбоям в работе, включая потенциально серьезные неисправности или даже повреждение системы кондиционирования.

Убедитесь, что в руководствах, прилагаемых к наружным и внутренним блокам, содержится вся информация, необходимая для правильной установки системы. Если это не так, обратитесь к своему дистрибьютору.

Не кладите посторонние материалы на внутренний блок. Перед установкой и пробным пуском убедитесь, что в блок не попали посторонние предметы. Не помещайте посторонние предметы (ветви, палки и т. д.) в воздухозаборник или на выходе блока. Эти блоки оснащены высокоскоростными вентиляторами, и контакт их с любым объектом является опасным. В противном случае может произойти поломка или возгорание.

Убедитесь, что установка блока и трубопровода хладагента выполнены в соответствии с действующим законодательством в каждой стране.

Не устанавливайте внутренние блоки в огнеопасной среде, чтобы избежать пожаров или взрывов. Не устанавливайте изделие на открытом воздухе. Существует риск утечки электрического тока.

Запрещается устанавливать электрический нагреватель в месте размещения внутреннего блока.

Не проливайте воду на внутренние или на наружные блоки. Эти продукты содержат электрические детали. При контакте электрических деталей с водой возникает опасный разряд электрического тока.

Не манипулируйте и не регулируйте защитные устройства внутренних и наружных блоков. Это можете привести к серьезной аварии.

Не открывайте служебную крышку или панель доступа к внутренним и наружным блокам без отключения основного источника питания.

В случае пожара выключите электросеть, немедленно погасите огонь и обратитесь к поставщику услуг.

Убедитесь, что кабель заземления правильно подключен.

Подключите блок к автоматическому выключателю указанной емкости. Если автоматический выключатель или предохранитель питания блока часто включаются, остановите систему и обратитесь к поставщику услуг.

Установите внутренний блок, наружный блок, пульт дистанционного управления и кабель на расстоянии не менее 3 метров от источников сильного излучения электромагнитных волн, например, таких как медицинское оборудование.

Не используйте спреи, такие как инсектициды, лаки или эмали или любой другой горючий газ на расстоянии метра от системы.

Не выполняйте техническое обслуживание или осмотр самостоятельно. Эта работа должна проводиться квалифицированным персоналом с соответствующими инструментами и ресурсами для работы.

Воздух в комнате должен обновляться, а помещение вентилироваться каждые 3 или 4 часа. Утечки хладагента могут препятствовать дыханию, поскольку газ вытесняет воздух в помещении.

Установщик и системный специалист должны обеспечить безопасность и предотвратить утечку хладагента в соответствии с местными правилами или стандартами. В отсутствии местных правил применяются следующие: Международная организация по стандартизации, ISO5149 или Европейский стандарт EN378 или Японский стандарт KHKS0010.

Эта система была разработана исключительно для обеспечения кондиционирования воздуха в одном или нескольких помещениях в пределах установки системы.

Система кондиционирования воздуха не должна использоваться для других целей, таких как сушка одежды, охлаждение пищевых продуктов или любого другого процесса, требующего охлаждения или нагрева.

Предполагается, что система кондиционирования воздуха будет установлена и обслуживаться ответственным персоналом, подготовленным для этой цели. Если это не так, то клиент должен установить сигналы безопасности, предосторожности и информацию о работе на родном языке персонала.

Не устанавливайте блоки в следующих местах, так как это может привести к пожару, деформациям, ржавлению или неисправностям:

- Места, где присутствует масло (включая масло для машин). Масло будет оседать в теплообменнике, что может снизить производительность внутреннего блока и вызвать деформацию. В худшем случае масло может повредить пластиковые детали внутреннего блока.

- Места с высокой концентрацией сернистого газа, такие как курорты с минеральными источниками.

- Места, где могут образоваться или циркулировать легковоспламеняющиеся газы.

- Места с хлоридом натрия, кислой или щелочной атмосферой.

Не устанавливайте блоки в местах наличия силиконового газа. Любой силиконовый газ, осевший на поверхность теплообменника, будет отталкивать воду. В результате конденсатная вода выплескивается из сборного лотка и в электрическую коробку. В конечном итоге могут возникнуть утечки воды или электрические неисправности.

Не устанавливайте блоки в месте, где ток вытесненного воздуха непосредственно воздействует на животных или растения, поскольку они могут быть подвержены неблагоприятному воздействию.

Меры предосторожности при использовании хладагента R32.

Это изделие содержит вызывающие парниковый эффект фторсодержащие газы. Не выпускайте газы в атмосферу. Тип хладагента: R32/ Значение потенциала глобального потепления (GWP): 675. Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности.

При использовании этого хладагента необходимо поддерживать чистоту, сухость и герметичность системы. Необходимо исключить возможность попадания в систему посторонних веществ и примесей (в том числе минеральных масел и влаги).

Оборудование размещается в помещении без постоянно действующих источников возгорания (напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проделывать отверстия в элементах контура хладагента и подвергать их воздействию огня.

▪ НЕ допускается применение любых чистящих средств или способов ускорения разморозки, помимо рекомендованных изготовителем.

▪ Учтите, что хладагент, которым заправлена система, запаха НЕ имеет.

Залитый в блок хладагент R32 умеренно горюч и обычно НЕ вытекает. В случае утечки в помещении контакт хладагента с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может привести к возгоранию или образованию вредного газа. Выключите все огнеопасные нагревательные устройства, проветрите помещение и свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели агрегат. НЕ пользуйтесь блоком до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит восстановление исправности узлов, в которых произошла утечка хладагента.

Меры предосторожности при использовании хладагента R410A.

При использовании этого хладагента необходимо поддерживать чистоту, сухость и герметичность системы. Необходимо исключить возможность попадания в систему посторонних веществ и примесей (в том числе минеральных масел и влаги).

Поскольку R410A является смешанным холодильным агентом, его дозаправку следует осуществлять только в жидком состоянии. (Если хладагент находится в газообразном состоянии, его состав изменяется и нормальная работа системы нарушится).

Внутренние блоки, входящие в систему, должны быть рассчитаны на применение только хладагента R410A.

10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

- Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Про- должи-тель-ность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

- Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  |  | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  | Выпол-нившего работу | Прове-рившего работу |  |

- Работы при эксплуатации

14.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Пре-дельное откло-нение | Периодич-ность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение |  |

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименова-ние и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодич-ность проверки | Проверка |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

- Поиск и диагностика неисправностей

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Классификация | Аварийный сигнал | Основная причина |
| --- | --- | --- |
| Внутренний блок | Активация защитного устройства (поплавковое реле) | Активация поплавкового выключателя (выс. уровень воды в сливном поддоне или низкая пропускная способность дренажной трубы) |
| Наружный блок | Активация внешнего защитного устройства (датчик высокого давления) | Срабатывание реле давления (засорение трубы, изб.хладагент, наличие неконденсирующихся газов) |
| Связь | Неисправность связи между внутренним и наружным блоком | Неправильное подключение, ослабленные клеммы, неплотный контакт, перегоревший плавкий предохранитель, наружный блок выключен |
|  | Ошибка связи между платой инвертора и платой управления | Плата инвертора - Неисправность связи с платой управления (ослабленное соединение, обрыв кабеля, перегоревший плавкий предохранитель) |
|  | Неисправность между платой управления вентилятором и платой управления | Плата управления вентилятором -Неисправность связи с главной платой управления (ослабленное соединение, обрыв кабеля, перегоревший плавкий предохранитель) |
| Электропитание | Нарушение в линии питания | Несоответствующее электропитание, обратное подключение фаз, обрыв фазы |
|  | Нештатное напряжение инвертора | Падение выходного напряжения, просадка электропитания |
|  | Неправильное напряжение регулятора вентилятора | Падение выходного напряжения, просадка электропитания |

Продолжение таблицы 4.

| Холодильный контур | Низкий перегрев хладагента | Избыток хладагента, отказ термистора, неверное электрическое подключение, неверное присоединение трубопровода, блокировка расширительного клапана в открытом положении (обрыв электрического соединения) |
| --- | --- | --- |
|  | Высокая температур нагнетания | Недостаток хладагента, замятие трубопровода, отказ термистора, неверное электрическое подключение, неверное присоединение трубопровода, блокировка расширительного клапана в закрытом положении (обрыв электрического соединения) |
| Связь | Нарушение связи между наружными блоками | Неправильное подключение, обрыв кабеля, ослабленные клеммы |
| Наружный блок | Неправильная настройка адреса наружного блока | Одна и та же система имеет 2 подчиненных одинаково настроенных наружных блока |
|  | Главный наружный блок настроен неправильно | Одна и та же система имеет 2 или более главных одинаково настроенных наружных блока |
| Датчик температуры внутреннего блока | Термистор воздуха на входе | Неправильное подключение, неплотный контакт, обрыв кабеля, короткое замыкание |
|  | Термистор воздуха на выходе |  |
|  | Термистор защиты от замерзания |  |
|  | Неисправность датчика температуры воздуха в помещении |  |
|  | Неисправность датчика температуры воздуха в помещении |  |
|  | Отсутствует датчика температуры проводного контроллера (подготовка свежего воздуха) |  |
|  | Неисправность термистора встроенного в проводной контроллер (свежий воздух) |  |

Продолжение таблицы 4.

| Двигатель вентилятора | Активирована защита вентилятора внутреннего блока | Двигатель внутреннего вентилятора перегрелся или заклинил |
| --- | --- | --- |
| Датчик наружного блока | Неисправность датчика высокого давления | Неправильное подключение, неплотный контакт, обрыв кабеля, короткое замыкание |
|  | Неисправность датчика температуры наружного воздуха |  |
|  | Неисправность датчика температуры на верхней части компрессора (наружный блок) |  |
|  | Неисправность датчика температуры жидкости в теплообменнике нар. блока | Неправильное подключение, неплотный контакт, обрыв кабеля, короткое замыкание |
|  | Неисправность термистора наружного теплообменника / газа на входе в переохладитель / выхода воздуха |  |
|  | Неисправность датчика низкого давления |  |
| Холодильный контур | Неправильная настройка производительности наружных и внутренних блоков | Неправильная настройка совокупной производительности. Избыточная или недостаточная общая производительность внутренних блоков |
|  | Неправильная настройка адреса внутреннего блока | Адрес внутреннего блока дублируется в том же холодильном контуре |
|  | Неправильная настройка комбинации внутренних блоков | Дублируется адрес внутреннего блока в той же группе хладагента |
|  | Неисправность цепи защиты наружного блока | Отказ устройства защиты (неправильное подключение наружного блока) |
| Наружный блок | Некорректно настроена производительность наружного блока | Общая производительность наружных блоков более 96 ЛС |
|  | Некорректная настройка наружного блока | Ошибка настройки наружных блоков Ведущий/Ведомый), комбинации, напряжения питания |
|  | Ошибка связи между наружными блоками | Неправильное подключение, неплотный контакт, обрыв кабеля, неисправность платы оборудования |

Продолжение таблицы 4.

| Устройства защиты | Активация защиты по низкому коэффициенту сжатия компрессора | Повреждение компрессора (инвертора компрессора, неисправность электропитания) |
| --- | --- | --- |
|  | Активация защиты по высокому давлению всасывания | Перегрузка в ходе охлаждения, высокая температура при нагреве, заблокированный ЭРВ (ослабленный разъем) |
|  | Активация защиты по высокому давлению нагнетания | Перегрузка (засорение, укороченный шаг), засорение трубок, изб. хладагент, неконденсирующиеся газы |
|  | Активация защиты по низкому давлению нагнетания | Недостаток хладагента, неисправность 4-х ходового клапана |
|  | Активация защиты по низкому давлению всасывания (защита от вакуума) | Нехватка хладагента, неисправность трубопровода холодильного контура, засорение, расширительный клапан заблокирован в открытом положении (ослабленный разъем) |
|  | Активация защиты по перегрузке компрессора | Перегрузка, неисправность компрессора |
| Сенсор | Неисправность датчика тока инвертора | Неисправность датчика тока |
| Инвертор | Обнаружен сигнал ошибки инвертора | Обнаружение сигнала ошибки интегральной схемы (превышение тока, защита от низкого напряжения и короткого замыкания) |
|  | Аномальная температура радиатора инвертора, активация защиты | Неисправность термистора радиатора инвертора, блокировка теплообменника, неисправность двигателя вентилятора |
|  | Неисправность инвертора | Неисправность платы инвертора |
| Плата управления вентилятором | Активация защиты платы управления вентилятором | Обнаружение сигнала ошибки интегральной схемы (превышение тока, защита от низкого напряжения и короткого замыкания), мгновенное превышение тока |
|  | Аномальная температура радиатора платы управления вентилятором | Неисправность термистора радиатора, блокировка теплообменника, неисправность двигателя вентилятора |
|  | Активация защиты перегрузки по току | Неисправность двигателя вентилятора |
|  | Неисправность датчика тока платы управления вентилятором | Неисправность датчика тока (перегрузка по току, высокая температура радиатора и т.п.) |

Продолжение таблицы 4.

| Компрессор | Авария компрессора | Активация неисправности компрессора 3 раза в течение 6 часов |
| --- | --- | --- |
| Неверный адрес наружного блока | Адреса наружного блока задан неверно | Адрес холодильного контура задан неверно (выше 64) |
| Настройка адреса внутреннего блока | Ошибка количества подключенных внутренних блоков | К системе подключено 17 или более внутренних блоков с протоколом не H-LINK II |
| Устройства защиты | Исключение комбинации платы управления частотой | К системе подключено 17 или более внутренних блоков с протоколом не H-LINK II |
|  | Неисправность активного фильтра | При обнаружении активным фильтром аномального сигнала |

- Транспортировка и хранение

16.1 Транспортировка

Перед распаковкой переместите внутренний блок как можно ближе к месту установки.

Внутренний блок упакован вверх дном, и поэтому дренажный поддон из пенополиэтилена расположен сверху. Не располагайте блок с направленным вниз дренажным поддоном на протяжении всего процесса от распаковки до подвешивания к потолку. Кроме этого, не захватывайте блок со стороны дренажного поддона или мест выхода воздуха.

Аккуратно обращайтесь с внутренним блоком, оснащенным дренажным поддоном из пенополиэтилена. Применение чрезмерного усилия может привести к поломке блока.

Не удерживайте полимерные крышки, придерживая или поднимая внутренний блок.

Во избежание повреждения полимерных крышек, покройте их тканью перед поднятием или перемещением внутреннего блока.

При подъеме или перемещении внутреннего блока используйте соответствующие стропы во избежание повреждений и будьте осторожны, чтобы не повредить изоляционный материал на поверхности блоков.

Переместите воздушную панель без распаковки как можно ближе к месту монтажа.

Приступайте к монтажу сразу после распаковки.

Если после распаковки надо положить воздушную панель на пол, то расположите ее задней стороной вниз (поверхность, которая крепится к корпусу внутреннего блока) на изоляционный или другой материал. Не оставляйте воздушную панель на полу в течение длительного времени. Герметизирующее уплотнение может поцарапаться, что может привести к утечке воздуха после установки панели.

Кроме этого, когда панель лежит на полу основной поверхностью вниз, это может привести к повреждению механизма заслонки.

Не перемещайте заслонку вручную. Это может повредить механизм движения.

16.2 Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом  и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

- Особые отметки

- Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверя-ющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |