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Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики фэн-койлов канальных средненапорных промышленного назначения (далее по тексту – «изделия»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.
Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.
Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.
Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.
Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.
После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.
В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

[image: 1]
Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.
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Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.
Таблица 1

	Наименование изделия
	Фэн-койл канальный средненапорный промышленного назначения

	Модель изделия
	RPIW 132-M, RPIW 232-M, RPIW 332-M, RPIW 432-M, RPIW 532-M, RPIW 632-M, RPIW 732-M, RPIW 142-M, RPIW 242-M, RPIW 342-M, RPIW 442-M, RPIW 542-M, RPIW 642-M, RPIW 742-M, RPIW 134-M, RPIW 234-M, RPIW 334-M, RPIW 434-M, RPIW 534-M, RPIW 634-M, RPIW 734-M, RPIW 135-M, RPIW 235-M, RPIW 335-M, RPIW 435-M, RPIW 144-M, RPIW 244-M, RPIW 344-M, RPIW 444-M, RPIW 554-M, RPIW 644-M, RPIW 744-M, RPIW 132-M /D, RPIW 232-M /D, RPIW 332-M /D, RPIW 432-M /D, RPIW 532-M /D, 
RPIW 632-M /D, RPIW 732-M /D, RPIW 142-M /D, RPIW 242-M /D, RPIW 342-M /D, RPIW 442-M /D, RPIW 542-M /D, RPIW 642-M /D, RPIW 742-M /D, RPIW 134-M /D, 
RPIW 234-M /D, RPIW 334-M /D, RPIW 434-M /D, RPIW 534-M /D, RPIW 634-M /D, 
RPIW 734-M /D, RPIW 135-M /D, RPIW 235-M /D, RPIW 335-M /D, RPIW 435-M /D, 
RPIW 144-M /D, RPIW 244-M /D, RPIW 344-M /D, RPIW 444-M /D, RPIW 554-M /D, 
RPIW 644-M /D, RPIW 744-M /D

	Артикул изделия
	RPIW 132-M, RPIW 232-M, RPIW 332-M, RPIW 432-M, RPIW 532-M, RPIW 632-M, RPIW 732-M, RPIW 142-M, RPIW 242-M, RPIW 342-M, RPIW 442-M, RPIW 542-M, RPIW 642-M, RPIW 742-M, RPIW 134-M, RPIW 234-M, RPIW 334-M, RPIW 434-M, RPIW 534-M, RPIW 634-M, RPIW 734-M, RPIW 135-M, RPIW 235-M, RPIW 335-M, RPIW 435-M, RPIW 144-M, RPIW 244-M, RPIW 344-M, RPIW 444-M, RPIW 554-M, RPIW 644-M, RPIW 744-M, RPIW 132-M /D, RPIW 232-M /D, RPIW 332-M /D, RPIW 432-M /D, RPIW 532-M /D, RPIW 632-M /D, RPIW 732-M /D, RPIW 142-M /D, RPIW 242-M /D, RPIW 342-M /D, RPIW 442-M /D, RPIW 542-M /D, RPIW 642-M /D, RPIW 742-M /D, RPIW 134-M /D, RPIW 234-M /D, RPIW 334-M /D, RPIW 434-M /D, RPIW 534-M /D, RPIW 634-M /D, RPIW 734-M /D, RPIW 135-M /D, RPIW 235-M /D, RPIW 335-M /D, RPIW 435-M /D, RPIW 144-M /D, RPIW 244-M /D, RPIW 344-M /D, RPIW 444-M /D, RPIW 554-M /D, RPIW 644-M /D, RPIW 744-M /D

	Описание изделия
	 Предназначен для охлаждения/нагрева воздуха за счет циркулирующего через теплообменник тепло/хладоносителя

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2025

	Срок службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия
	Декларация о соответствии требованиям
 ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования
ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
ЕАЭС N RU Д-IT.РА02.В.09841/23
(срок действия с 02.03.2023 до 01.03.2028)

	Изготовитель
	Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS Italian Branch

	Страна производства
	Италия

	Адрес изготовителя
	Via Milanese, 124, 20092 Cinisello Balsamo (MI), Italia

	Торговая марка изделия
	HITACHI

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество “Холдинговая компания Юнайтед Элементс Групп”.
ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001
Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л
Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, 
E-mail: info@uelements.com
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Фэн-койл и теплообменник:
• Максимальная температура теплоносителя: 85 °C
• Минимальная температура жидкого хладагента: 6 °C
• Максимальное рабочее давление змеевика: 1600 кПа
• Напряжение питания: 230 В - 50 Гц

Основные технические характеристики изделий в двухтрубном исполнении приведены в таблице 2.

Таблица 2

[image: ]


Основные технические характеристики изделий в четырехтрубном исполнении приведены в таблице 3.

Таблица 3

[image: ]

Продолжение таблицы 3.

[image: ]
Примечание: Qv = Расход воздуха, Pc = Суммарная холодильная мощность, Ps = Явная холодильная мощность, Pl = Скрытая холодильная мощность, Ph = Нагрев, Lw = Звуковая мощность, 
Pec = Потребляемая мощность вентилятора, Lw od  = Выходящая мощность звука, Lw ir = Входная мощность звука + излучаемая мощность, ESP = Доступное давление.

Вес изделий указан в таблице 4.

Таблица 4
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Фэн-койлы канальные средненапорные моделей RPIW_M(/D) предназначены для охлаждения/нагрева воздуха за счет циркулирующего через теплообменник тепло/хладоносителя.
Изделия имеют двух- и четырехтрубное исполнение.
RPIW_M – левая сторона подключения трубопроводов.
RPIW_M/D – правая сторона подключения трубопроводов.
Изделия изготовлены из оцинкованной пластины, с двумя боковыми выступами, изолированными слоем противоконденсатного материала класса 1, и задней стенкой.
Вентиляторы.
Малошумные центробежные вентиляторы с двойным всасыванием со статически и динамически сбалансированными алюминиевыми рабочими колесами, закрепленными непосредственно на валу двигателя. Электрический мотор. Двигатель подключен к однофазной сети и имеет пять скоростей с постоянно включенным конденсатором. Двигатель установлен на герметичных подшипниках, рассчитанных на длительный срок службы, и закреплен на антивибрационных и самосмазывающихся креплениях. Внутренняя тепловая защита с автоматическим сбросом, степень защиты IP 20, класс B.
Теплообменник.
Изготовлен из алюминиевых оребренных медных труб. 3-4-рядный теплообменник имеет два внутренних газовых патрубка 1/2”. Коллекторы змеевиков с вентиляционными отверстиями и выходами для слива воды (диаметр газа 1/8 дюйма). Агрегаты могут быть оснащены дополнительным теплообменником (только для отопления). с диаметром 1/2 дюйма. газовые разъемные соединения (3 или 4 ряда плюс 1 версия - 3-рядная версия плюс 2; для 4-трубных установок).
Регенерируемый синтетический фильтр.
Поддон для сбора конденсата, L-образный, крепится к внутренней конструкции.
Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
[image: ]
Рисунок 1
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Фэн-койл – это устройство, в котором происходит теплообмен между воздухом в помещении и хладоносителем, циркулирующим в теплообменнике фэн-койла. 
Процесс теплообмена в фэн-койле происходит в его теплообменнике. Внутри трубок теплообменника протекает хладоноситель. Наружная поверхность трубок имеет оребрение. Наружное оребрение позволяет более интенсивно осуществлять теплообмен между хладоносителем и воздухом в помещении. Конструкция фэн-койла делается как можно проще и с наименьшим количеством элементов, которые могут усложнить его конструкцию или привести к увеличению уровня шума при его работе. 
Однако для усиления циркуляции воздуха в фэн-койлах устанавливаются, они обеспечивают забор воздуха, обдув теплообменника фэн-койла воздухом, и подачу этого воздуха назад в помещение. Поддержание нужной температуры в помещении осуществляется за счет изменения скорости вращения вентилятора или его полного отключения. Для более точного регулирования температуры воздуха в помещении бывает недостаточно отрегулировать температуру таким образом, поэтому часто фэн-койл комплектуется трехходовым клапаном.
Фэн-койл может как охлаждать воздух в помещении, так и нагревать его. Это зависит от того, в каком режиме работает водоохлаждающая машина (чиллер). Если чиллер работает в режиме теплового насоса, то из него хладоноситель поступает теплым в фэн-койл и, соответственно, нагревает воздух. Если чиллер работает в режиме холодильной машины, то из него хладоноситель поступает холодным в фэн-койл и, соответственно, охлаждает воздух.
В качестве хладоносителя в фэн-койлах может использоваться вода или водно-гликолевый раствор.
[bookmark: _Toc85529571][bookmark: _Toc130890044]2.4 Требования к расположению изделия

Изделие представляет собой моноблочный блок, который должен быть установлен в вертикальном положении или подвешен к подвесному потолку в горизонтальном положении и соединен с соответствующим воздушным каналом.
Закрепите каркас фэн-койла на потолке.
Расположите четыре анкера (рекомендуется использовать винты M8) в соответствии с четырьмя прорезями в раме.
ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО С НАКЛОНОМ ОКОЛО 8 мм К ТРУБЕ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА (рисунок 2).
Поднимите прибор с помощью соответствующего подъемного устройства.
Не забудьте установить устройство таким образом, чтобы иметь возможность обслуживать устройство.
Предусмотрите панель, которую можно легко снять для очистки фильтра (рисунок 2).

[image: ][image: ]
Рисунок 2
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Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3

[bookmark: _Toc85529574][bookmark: _Toc130890046]3. Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 5.

Таблица 5

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Фэн-койл канальный средненапорный 
	1

	2. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1


[bookmark: _Toc85529575][bookmark: _Toc130890047]
4. Чертеж
[bookmark: _Toc85529576][bookmark: _Toc130890048]4.1 Чертеж основных узлов и деталей изделия с габаритными размерами представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4
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Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).
Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (три) года.
 В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки. 
В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия. 












[bookmark: _Toc489886374][bookmark: _Toc85529579][bookmark: _Toc130890050]6. Свидетельство об упаковывании


	Фэн-койлы канальные средненапорные 
	
	RPIW_M(/D)
	

	наименование изделия
	
	Обозначение
	




Упакован(а):             Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS Italian Branch
 (наименование или код изготовителя)


Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.






















[bookmark: _Toc130890051]7. Свидетельство о приемке


	Фэн-койлы канальные средненапорные 
	
	RPIW_M(/D)
	

	наименование изделия
	
	Обозначение
	



изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.






























[bookmark: _Toc85529581][bookmark: _Toc130890052]8. Консервация*

	Дата
	Описание проведенных работ
	Срок действия, годы
	Должность, подпись, расшифровка подписи

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/


* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

[bookmark: _Toc85529582][bookmark: _Toc130890053]9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС»), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 
Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.

[bookmark: _Toc85529583][bookmark: _Toc130890054]10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

[image: ]


Изделия предназначены для использования в коммерческих и частных помещениях с подвесными потолками. Изделия предназначены исключительно для нагрева воздуха, фильтрации, охлаждения и осушения воздуха. Они не подходят ни для каких других целей. HITACHI не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный их неправильным использованием.
Прибор нельзя использовать:
• для обработки наружного воздуха
• для установки во влажных помещениях
• для установки во взрывоопасных средах
• для установки в агрессивных средах
Убедитесь, что среда, в которой установлен прибор, не содержит веществ, вызывающих коррозию алюминиевых ребер.
Все ремонтные работы или техническое обслуживание должны выполняться персоналом HITACHI или квалифицированными специалистами.
HITACHI снимает с себя всякую ответственность за ущерб, причиненный модификации или вмешательство в работу устройства.
В особенно холодном климате, если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, слейте воду из гидравлического контура.
Если установка оснащена внешней заслонкой для забора воздуха, убедитесь, что трубки змеевика не повреждены температурой ниже точки замерзания.
Не открывайте сервисную крышку или панель доступа изделия, не отключив основной источник питания.
В случае пожара отключите электросеть, немедленно потушите огонь и обратитесь к поставщику услуг.
Этим прибором должны пользоваться только взрослые и дееспособные люди, получив техническую информацию или инструкции по правильному и безопасному обращению с данным прибором.
Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
Выполняйте электромонтажные работы в соответствии с правилами каждого региона и “Руководством по установке и эксплуатации”, при этом необходимо использовать специальную электрическую схему. Неполное выполнение работ по электропроводке или недостаточная мощность силовой цепи могут привести к поражению электрическим током или пожару.
Установите ELB (выключатель утечки на землю) в источнике питания.
Если им не пользоваться, это может привести к поражению электрическим током или пожару.
Убедитесь, что электрические компоненты установки (выключатель утечки на землю, автоматический выключатель, кабели, разъемы, кабельные клеммы и главные выключатели питания) выбраны правильно в соответствии с электрическими данными, приведенными в данном руководстве.
Также убедитесь, что эти компоненты соответствуют национальным и местным нормам.
Используйте провода, которые не легче обычного полихлоропренового гибкого шнура в оболочке (кодовое обозначение 60245 МЭК 57).
Не выполняйте работы по техническому обслуживанию или осмотру самостоятельно. Этот работы должны выполняться квалифицированным обслуживающим персоналом, имеющим подходящие инструменты и ресурсы для выполнения работ.
Убедитесь, что устройство заземлено.
Лопасти вентилятора могут развивать скорость до 1000 об/мин.
Никогда не засовывайте предметы или руку в вентиляторы.
ЕСЛИ ФИЛЬТР ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ ИЛИ ОЧИСТКИ, ВСЕГДА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН УСТАНОВЛЕН ПРАВИЛЬНО УСТРОЙСТВО.
По соображениям безопасности при установке приборов версии CB без ножек необходимо установить нижние панели. Панели препятствуют доступу рук к деталям внутри технического отсека и токоведущим частям. Несоблюдение этих правил представляет серьезную угрозу для личной безопасности.
В открытой системе (например, при использовании колодезной воды) используемая вода должна быть очищена от взвешенных веществ с помощью фильтра, который должен быть расположен на входе. В противном случае существует риск эрозии из-за взвешенных веществ. Вы также должны убедиться, что устройство защищено от пыли и других веществ, которые при взаимодействии с водой вызывают реакцию кислоты или щелочи (коррозия алюминия).

[bookmark: _Toc85529584][bookmark: _Toc130890055]10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

[bookmark: _Toc489886376][bookmark: _Ref75275862][bookmark: _Toc85529585]
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	Дата
	Состояние изделия
	Основание (наименование, номер и дата документа)
	Организация, должность и подпись
	Примечание

	
	
	
	Сдавшего
	Принявшего
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	Дата
	Цель работы
	Время
	Про-
должи-тель-ность
	Наработка
	Кто прово-дит работу
	Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт

	
	
	Начала работ
	Оконча-ния работ
	
	После послед-него ремонта
	С начала эксплу-атации
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc489886378][bookmark: _Ref75275870][bookmark: _Toc85529587][bookmark: _Toc130890058]13. Учет технического обслуживания

	Дата
	Вид технического обслуживания
	Наработка
	Основание (наимено-вание, номер и дата документа)
	Должность, фамилия, подпись
	Приме-чание

	
	
	После послед-него ремонта
	С начала эксплу-атации
	
	Выпол-нившего работу
	Прове-рившего работу
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[bookmark: _Toc130890059]14. Работы при эксплуатации
[bookmark: _Toc489886380][bookmark: _Ref75275878][bookmark: _Toc85529589][bookmark: _Toc130890060]14.1 Учет выполнения работ

	Дата
	Наименование работы и причина ее выполнения
	Должность, фамилия, подпись
	Примечание

	
	
	Выполнившего работу
	Проверившего работу
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc130890061]14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям
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	Наименование и единица измерения проверяемой характеристики
	Номи-нальное значение
	Пре-дельное откло-нение
	Периодич-ность контроля
	Результаты контроля
	Подпись ответственного лица

	
	
	
	
	Дата
	Значение
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc85529592][bookmark: _Toc130890063]14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

	Наименова-ние и обозначение средств измерения
	Заводской номер
	Дата изготовления
	Периодич-ность проверки
	Проверка
	Приме-чание

	
	
	
	
	Дата
	Срок очередной проверки
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc85529593][bookmark: _Toc130890064]15. Поиск и диагностика неисправностей

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 6.

Таблица 6

	Неисправность
	Способ устранения

	Двигатель не вращается или вращается
неправильно.

	Убедитесь, что питание устройства включено.

	
	Убедитесь, что провода подсоединены правильно, сверяясь со схемой подключения.

	
	Проверьте, находятся ли главный выключатель, сезонный коммутатор и термостат в правильном положении.

	Устройство не нагревается/не охлаждается, как раньше.

	Убедитесь, что фильтр чистый.

	
	Убедитесь, что в гидравлическом контуре нет воздуха, выпустив воздух из теплообменника.

	Из прибора вытекает вода.

	Убедитесь, что она наклонена в направлении отвода конденсата.

	
	Убедитесь, что слив конденсата не засорен.




[bookmark: _Toc85529594][bookmark: _Toc130890065]16. Транспортировка и хранение

[bookmark: _Toc130890066][bookmark: трансп]16.1 Транспортировка

Прибор поставляется в картонной упаковке. После распаковки прибора убедитесь, что он не поврежден и соответствует требуемому устройству.
В случае повреждения или если идентификационный код не соответствует заказанному, немедленно свяжитесь со своим дилером, указав серию и модель.
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	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
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17. Ремонт

	Дата
	Причина вызова специалиста
	Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа)
	Ф.И.О. специалиста, подпись
	Примечание
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18. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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19. Особые отметки
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	Дата
	Вид контроля
	Должность проверяющего
	Заключение и оценка проверяющего
	Подпись проверя-ющего
	Отметка об устранении замечания и подпись

	
	
	
	По состоянию изделия
	По ведению формуляра
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