28.25.12.110

(код продукции)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ RPK-0.4FSN4M

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

RPK-0.4FSN4M.ПС

наименование документа

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Общие сведения	4

2.1 Технические характеристики	5

2.2 Описание изделия	5

2.3 Принцип работы	6

2.4 Требования к расположению изделия	7

2.5 Оптимальная эксплуатация	8

2.6 Маркировка	9

3. Комплектность поставки	9

4. Чертеж	10

4.1 Чертеж изделия с основными габаритными размерами.	10

5. Гарантии	11

6. Свидетельство об упаковывании	12

7. Свидетельство о приемке	13

8. Консервация*	14

9. Сведения об утилизации	15

10. Требования безопасности	15

10.1 Общие требования	17

11. Прием и передача изделия	18

12. Учет работы изделия	19

13. Учет технического обслуживания	20

14. Работы при эксплуатации	21

14.1 Учет выполнения работ	22

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	22

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	23

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения	24

15. Поиск и диагностика неисправностей	25

16. Транспортировка и хранение	28

16.1 Транспортировка	28

16.2 Хранение	28

17. Ремонт	29

18. Сведения о рекламациях	30

19. Особые отметки	31

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта	32

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики внутреннего блока настенного типа промышленного назначения (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Внутренний блок настенного типа промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | RPK-0.4FSN4M |
| Артикул изделия | RPK-0.4FSN4M |
| Описание | Служит для охлаждения либо нагрева воздуха в помещениях различного назначения |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2025 |
| Cрок службы | 10 лет |
| Декларация соответствия | Информация о подтверждении соответствия ЕАЭС N RU Д-IT.РА02.В.17050/25 (срок действия с 21.02.2025 до 20.02.2030) ТР ТС 010/2011; О безопасности машин и оборудования. ТР ТС 004/2011; О безопасности низковольтного оборудования. ТР ТС 020/2011; Электромагнитная совместимость технических средств. |
| Изготовитель | Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Malaysia Sdn. Bhd |
| Страна производства | Малайзия |
| Адрес изготовителя | Малайзия, Lot 10, Jalan Kemajuan, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Daru Ehsan |
| Торговая марка изделия | HITACHI |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Азимут". ОГРН 1167746098981, Юр. адрес: 121552, Pоссия, Москва, ул. Островная, 2 Факт. адрес: 121552, Pоссия, Москва, ул. Островная, 2 Телефон: +7 (495)234-69-89, E-mail: info@azimutaircon.ru |

2. Основные технические данные

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Производительность | Охлаждение (SET-FREE) |  |  | кВт | 1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрев (SET-FREE) |  |  |  | 1.3 |
| Расход воздуха |  | Скорость (H2, H, M , L) |  | м3/мин | 7.5/7.3/6.7/6.0 |
| Уровень звукового давления |  | Скорость (H2, H, M , L) |  | дБ(А) | 32/31/30/29 |
| Уровень звуковой мощности |  | Скорость (H2, H, M , L) |  | дБ(А) | 49/48/46/45 |
| Диапазон рабочих температур* | Охлаждение |  |  | °C | -5~46 |
|  | Нагрев |  |  |  | -10~15 |
| Соединительные трубы | Жидкость |  |  | дюйм (мм) | Ø 6.35 (1/4) |
|  | Газ |  |  |  | Ø 12.7 (1/2) |
| Диаметр дренажа |  |  |  | мм | Ø 20* |
| Высота подъема конденсата |  |  |  | мм | 850 |
| Цвет (код манселла) |  |  |  |  | Белый (7.3G8.3/.02) |
| Электрические характеристики |  |  |  |  |  |
| Электропитание |  |  |  | Ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Макс. входной ток |  |  |  | А | 5 |
| Хладагент |  |  |  |  |  |
| Вид |  |  | - | - | R410A или R32 |
| Состав |  |  | - | - | R410A :неазеотропная смесь из 50 % дифторметана R-32(CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3) R32: 100% дифторметан R-32 (CH2F2) |
| Масса |  |  | кг |  | Технически не заправлен |
| Веса и размер |  |  |  |  |  |
| Вес |  |  |  | кг | 9 |
| Габариты: |  |  |  |  |  |
| общая длина |  |  |  | мм | 230 |
| общая ширина |  |  |  | мм | 790 |
| общая высота |  |  |  | мм | 300 |

* Наружный диаметр.

2.2 Описание изделия

Внутренний блок настенного типа промышленного назначения RPK-0.4FSN4M предназначен для обеспечения подвода кондиционированного воздуха в замкнутое пространство комнаты или зоны.

Внутренний блок работает в составе системы кондиционирования с наружными блоками серии SET-FREE.

Внутренний блок оснащен двигателем постоянного тока с инверторным управлением — DC INVERTER.

В изделии есть 4 шага функции настройки объема воздушного потока. В результате в случае высокого потолка настройка режима высокой скорости с помощью пульта дистанционного управления не требуется.

Благодаря улучшенным характеристикам вентилятора и всех элементов стороны нагнетания снижен уровень шума на низкой скорости вращения вентилятора.

Изделие  не оснащено электронным расширительным клапаном внутри, но он может быть установлен независимо в окружающей зоне на достаточном расстоянии от устройства для устранения помех. В этом случае работа изделия более бесшумна.

В случае использования дополнительного фильтра (за исключением фильтра с длительным сроком службы) требуется настройка режима высокой скорости.

Для использования изделия и комплекта расширительных клапанов монтажные работы должны выполняться со следующими условиями:

- Общая длина трубопровода между комплектом расширительного клапана и  внутренним блоком ограничена;

- Для наружных блоков серии SET-FREE требуется дополнительная загрузка соответствующего количества хладагента.

Работы по подключению электрокоммуникаций и настройке DIP-переключателей можно выполнять, просто сняв лицевую декоративную панель изделия.

2.3 Принцип работы

Промышленная система кондиционирования обрабатывает сигналы, которые задает ей пользователь (например, требуемую температуру в помещении, тип помещения) и сигналы, поступающие извне (например, температуру наружного воздуха). Далее система управления автоматически выбирает режим работы в соответствии заданными параметрами и с оптимальным энергопотреблением. Система кондиционирования регулирует температуру воздуха и его состав (частично, с помощью механических фильтров).

Принцип работы основан на переносе тепловой энергии из охлаждаемого, кондиционируемого воздуха в воздух снаружи здания (в режиме охлаждения). Функцию передачи тепловой энергии выполняет  термодинамический процесс, протекающий внутри холодильного контура - фазовый переход хладагента (фреона). Когда фреон переходит из жидкого состояния в газообразное (испаряется), он поглощает тепловую энергию и охлаждает помещение, а при переходе хладагента из газообразного в жидкое состояние (конденсация) - наоборот, выделяет тепловую энергию и нагревает помещение. Данные процессы происходят в разных блоках: испарение происходит во внутреннем блоке, а конденсация в наружном.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.4 Требования к расположению изделия

Принимайте во внимание распределение воздуха от внутреннего блока по помещению и выбирайте соответствующее место для получения равномерной температуры.

Избегайте препятствий, которые могут препятствовать входу или выходу воздуха.

При использовании беспроводного пульта дистанционного управления, не устанавливайте блок на расстоянии менее одного метра от электронной системы освещения, чтобы гарантировать получение сигнала.

Убедитесь, что потолок является достаточно прочным для удержания блока. Если это не так, то во время работы блока могут появиться вибрация или шумы.

Убедитесь, что стена является вертикальной и ровной.

Установите внутренний блок на максимальной высоте. При установке блока на меньшей высоте, воздух может застаиваться в нижней части посещения при работе в режиме охлаждения. Кроме этого. поток воздуха будет направлен прямо на людей, что может вызвать дискомфорт.

Подвесной кронштейн для изделия имеет различные типы крепежных отверстий, которые можно использовать в зависимости от характеристик стены:

- Для гипсокартонных плит (4 позиции), с использованием анкеров для досок (поставляется в комплекте);

- Для бетонных стен (2 позиции);

- Дополнительные отверстия (несколько положений) для других типов стен, которые должны использоваться в соответствии с требованиями установки.

Рабочее и сервисное пространство для изделия представлено на рисунке 2.

Рисунок 2

2.5 Оптимальная эксплуатация

Не оставляйте окно или дверь открытой. Эффективность работы будет снижена. Это может привести к конденсации влаги во внутреннем блоке. (Обеспечьте достаточную вентиляцию комнаты).

Повесьте на окно штору или занавеску. Эффективность охлаждения увеличится благодаря защите от прямого солнечного света.

В режиме охлаждения ограничьте, насколько это возможно, использование нагревательных приборов. Эффективность охлаждения будет снижена. Это может привести к образованию конденсата.

Используйте циркулятор, если теплый воздух остается у потолка. Это повысит комфортность. Измените направление потока воздуха вниз, если поверхность потолка загрязнена.

- Рекомендуется изменить направление воздушного потока, отклонив его приблизительно на 30º вниз.

Отключайте основной источник питания, когда внутренний блок не используется в течение длительного периода времени.

В режиме охлаждения направление потока воздуха: соответствующий угол выхода воздуха составляет около 30º. Если охлаждение является недостаточным, измените направление воздушного потока. Обратите внимание на образование конденсата, который может образоваться в результате продолжительной работы в режиме охлаждения с низким углом заслонки.

- Рекомендуемая температура составляет от 26 до 28ºC. Если охлаждение является недостаточным, установите более низкую температуру.

В режиме нагрева направление потока воздуха: соответствующий угол выхода воздуха составляет около 55º. Если нагрев является недостаточным, измените направление потока воздуха.

Температура: рекомендуемая температура составляет от 18 до 22ºC. Если нагрев является недостаточным, установите более высокую температуру.

Температурный диапазон работы изделия представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Температура/режим |  | Охлаждение | Нагрев |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренняя | Мин. | 21°C DB/ 15°C WB | 15°C WB |
|  | Макс. | 32°C DB/ 23°C WB | 27°C WB |
| Наружная | Мин. | -5°C DB* | -10°C WB* |
|  | Макс. | 46°C DB* | 15°C WB* |

2.6 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

3. Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Внутренний блок настенного типа промышленного назначения | 1 |
| - Подвесной кронштейн | 1 |
| - Винт (Ø4 x 25L) | 8 |
| - Винт (Ø4 x 40L) | 4 |
| - Теплоизоляционная труба | 1 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

4. Чертеж

4.1 Чертеж основных узлов и деталей изделия  с основными габаритными размерам представлен на рисунке 4.

| № | Описание | № | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход воздуха | 10 | Подключение хладагента (жидкостная линия) (6,35 мм) |
| 2 | Выход воздуха | 11 | Соединение дренажной трубы (VP16) |
| 3 | Автоматические жалюзи | 12 | Соединение дренажной трубы (левая сторона) |
| 4 | Дисплей | 13 | Отверстие для проводки и трубопроводов (правая сторона) |
| 5 | Часть ИК-приемника (входит в стандартную комплектацию внутренних блоков) | 14 | Монтаж трубопроводов: задняя сторона, правая сторона, нижняя сторона, нижняя сторона, левая сторона |
| 6 | Кабель с витой парой (0,75 мм2) (поставляется в комплекте) | 15 | Отверстие для проводки и трубопроводов (левая сторона) |
| 7 | Проводной пульт дистанционного управления (продается отдельно) |  |  |
| 8 | Беспроводной пульт дистанционного управления (продается отдельно) |  |  |
| 9 | Подключение хладагента (газовая магистраль) (12,7 мм) |  |  |

Рисунок 4

5. Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 1 (один) год.

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

6. Свидетельство об упаковывании

| Внутренний блок настенного типа промышленного назначения |  |  | RPK-0.4FSN4M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

Упакован(а):             Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Malaysia Sdn. Bhd

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

От Поставщика:

|  | М.п. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | Подпись |  | расшифровка подписи |

| число/месяц/год |  | Договор Поставки |
| --- | --- | --- |

7. Свидетельство о приемке

| Внутренний блок настенного типа промышленного назначения |  | RPK-0.4FSN4M |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

От Поставщика:

|  | М.п. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | Подпись |  | расшифровка подписи |

| число/месяц/год |  | Договор Поставки |
| --- | --- | --- |

От Заказчика:

|  | М.п. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | Подпись |  | расшифровка подписи |

число/месяц/год

8. Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Этот продукт не должен утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами по истечению срока службы, а сдан в экологические пункты сбора в соответствии с местными или национальными нормами.

Из-за масла и других компонентов, содержащихся в кондиционере, его демонтаж должен выполняться профессиональным установщиком в соответствии с действующими правилами. Утилизация изделий проводится в соответствии с нормами страны предприятия, осуществляющего эксплуатацию.

10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВЗРЫВООПАСНОСТЬ

Не допускайте попадания воздуха или газовых смесей, содержащих кислород, в цикл охлаждения (т. е. трубопровод).

Дополнительная информация о приобретенных продуктах поставляется на компакт-диске, который можно найти в комплекте с наружным блоком. Если компакт-диск отсутствует или он не читается, обратитесь к дилеру или дистрибьютору Hitachi.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВА И ФАЙЛЫ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА.

Несоблюдение инструкций по установке, применению и эксплуатации, описанных в этой документации, может привести к сбоям в работе, включая потенциально серьезные неисправности или даже повреждение системы кондиционирования.

Убедитесь, что в руководствах, прилагаемых к наружным и внутренним блокам, содержится вся информация, необходимая для правильной установки системы. Если это не так, обратитесь к своему дистрибьютору.

Не кладите посторонние материалы на внутренний блок. Перед установкой и пробным пуском убедитесь, что в блок не попали посторонние предметы. Не помещайте посторонние предметы (ветви, палки и т. д.) в воздухозаборник или на выходе блока. Эти блоки оснащены высокоскоростными вентиляторами, и контакт их с любым объектом является опасным. В противном случае может произойти поломка или возгорание.

Убедитесь, что установка блока и трубопровода хладагента выполнены в соответствии с действующим законодательством в каждой стране.

Не устанавливайте внутренние блоки в огнеопасной среде, чтобы избежать пожаров или взрывов. Не устанавливайте изделие на открытом воздухе. Существует риск утечки электрического тока.

Запрещается устанавливать электрический нагреватель в месте размещения внутреннего блока.

Не проливайте воду на внутренние или на наружные блоки. Эти продукты содержат электрические детали. При контакте электрических деталей с водой возникает опасный разряд электрического тока.

Не манипулируйте и не регулируйте защитные устройства внутренних и наружных блоков. Это можете привести к серьезной аварии.

Не открывайте служебную крышку или панель доступа к внутренним и наружным блокам без отключения основного источника питания.

В случае пожара выключите электросеть, немедленно погасите огонь и обратитесь к поставщику услуг.

Убедитесь, что кабель заземления правильно подключен.

Подключите блок к автоматическому выключателю указанной емкости. Если автоматический выключатель или предохранитель питания блока часто включаются, остановите систему и обратитесь к поставщику услуг.

Установите внутренний блок, наружный блок, пульт дистанционного управления и кабель на расстоянии не менее 3 метров от источников сильного излучения электромагнитных волн, например, таких как медицинское оборудование.

Не используйте спреи, такие как инсектициды, лаки или эмали или любой другой горючий газ на расстоянии метра от системы.

Не выполняйте техническое обслуживание или осмотр самостоятельно. Эта работа должна проводиться квалифицированным персоналом с соответствующими инструментами и ресурсами для работы.

Воздух в комнате должен обновляться, а помещение вентилироваться каждые 3 или 4 часа. Утечки хладагента могут препятствовать дыханию, поскольку газ вытесняет воздух в помещении.

Установщик и системный специалист должны обеспечить безопасность и предотвратить утечку хладагента в соответствии с местными правилами или стандартами. В отсутствии местных правил применяются следующие: Международная организация по стандартизации, ISO5149 или Европейский стандарт EN378 или Японский стандарт KHKS0010.

Эта система была разработана исключительно для обеспечения кондиционирования воздуха в одном или нескольких помещениях в пределах установки системы.

Система кондиционирования воздуха не должна использоваться для других целей, таких как сушка одежды, охлаждение пищевых продуктов или любого другого процесса, требующего охлаждения или нагрева.

Предполагается, что система кондиционирования воздуха будет установлена и обслуживаться ответственным персоналом, подготовленным для этой цели. Если это не так, то клиент должен установить сигналы безопасности, предосторожности и информацию о работе на родном языке персонала.

Не устанавливайте блоки в следующих местах, так как это может привести к пожару, деформациям, ржавлению или неисправностям:

- Места, где присутствует масло (включая масло для машин). Масло будет оседать в теплообменнике, что может снизить производительность внутреннего блока и вызвать деформацию. В худшем случае масло может повредить пластиковые детали внутреннего блока.

- Места с высокой концентрацией сернистого газа, такие как курорты с минеральными источниками.

- Места, где могут образоваться или циркулировать легковоспламеняющиеся газы.

- Места с хлоридом натрия, кислой или щелочной атмосферой.

Не устанавливайте блоки в местах наличия силиконового газа. Любой силиконовый газ, осевший на поверхность теплообменника, будет отталкивать воду. В результате конденсатная вода выплескивается из сборного лотка и в электрическую коробку. В конечном итоге могут возникнуть утечки воды или электрические неисправности.

Не устанавливайте блоки в месте, где ток вытесненного воздуха непосредственно воздействует на животных или растения, поскольку они могут быть подвержены неблагоприятному воздействию.

10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

11. Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

12. Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Про- должи-тель-ность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

13. Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  |  | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  | Выпол-нившего работу | Прове-рившего работу |  |

14. Работы при эксплуатации

14.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Пре-дельное откло-нение | Периодич-ность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение |  |

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименова-ние и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодич-ность проверки | Проверка |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

15. Поиск и диагностика неисправностей

Список аварийных сигналов, которые фактически отображаются на дисплее переключателя дистанционного управления, может варьироваться в зависимости от моделей и комбинаций внутренних и наружных блоков. Причины, приводящие к срабатыванию определенного сигнала тревоги в некоторых моделях, могут не вызывать такой же сигнал тревоги в других моделях, без указания на аномалию.

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Неисправность |  | Основная причина и способ уcтранения |
| --- | --- | --- |
| Кондиционер не работает | Все индикаторы проводного блока управления выключены | Микропроцессор активируется для защиты устройства от электромагнитных волн. Перезапустите операцию |
|  | После отключения питания | Перезапустите операцию. В случае краткосрочного отключения питания в течение 2 секунд, повторный запуск блока происходит автоматически |
| Белый пар из ВБ | В режиме обогрева | Может произойти во время оттаивания в режиме нагрева |
| Белый дым из ВБ | В начале сезона использования системы обогрева | Пыль, прилипшая к теплообменнику, высохла |
| Запотевание внутреннего блока | Внутренний блок используется в ресторане или на кухне | Масло налипло на лопасти, что может понизить эффективность работы теплообменника |
|  | При работе в режиме осушения | Может произойти, когда уменьшается температура воздуха на выходе. Повышение установленной температуры и объема потока воздуха |
|  | Работа в режиме охлаждения в условиях высокой влажности |  |
| Запах из внутреннего блока | Поток воздуха из внутреннего блока имеет запах | Может быть сигаретный дым и запах в комнате сконцентрировались во внутреннем блоке. Тщательно провентилировать в режиме вентилятора, очистить воздушный фильтр, плоскую панель, выход воздуха и решетку на входе воздуха. Это может быть эффективным способом удаления запаха. |
| Шум внутреннего блока | Раздается шум во время запуска или остановки | Шум образуется из-за того, что перепады температуры вызывают деформацию резиновых деталей, провоцирую их трение с другими частями блока |

Продолжение таблицы 5.

| Шум внутреннего блока | Раздается шум во время запуска или остановки | Шум образуется из-за того, что перепады температуры вызывают деформацию резиновых деталей, провоцирую их трение с другими частями блока |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Во время работы слышен шум текущей или кипящей воды | Шум образуется из-за движения хладагента или работы сливного механизма. Шум особенно слышен во время запуска или остановки компрессора (приблизительно, на протяжении 3 минут) |  |
|  | Сразу после изменения объема потока воздуха, раздается моментальный скрип | Образуется из-за моментального шума двигателя вентилятора при изменении скорости |  |
| Конденсат на панели | Конденсат образуется на панели или на каркасе, или конденсат капает | Может произойти, если блок работает во влажной среде (относит. влажность 80%) в течение продолжительного времени |  |
| Нерегулярная температура | Нерегулярный объем потока воздуха и температура каждого выхода воздуха | Может произойти по причине структурных отклонений, например, размер выхода воздуха и положение теплообменника |  |
| Появляется «HOT-ST» на ЖК-экране |  | Индикаторы могут включаться или мигать в зависимости от режима и условий работы |  |
| Мигает индикатор режима работы на ЖК-экране |  |  |  |
| Не работает |  | Проверить подключение к источнику питания | Включите подачу питания в систему кондиционирования воздуха |
|  |  | Убедитесь, что предохранитель не перегорел или не активировался автоматический выключатель источника питания | Замените предохранитель или перегрузите автоматический выключатель. Если проблема не разрешилась, свяжитесь с вашим дистрибьютором или подрядчиком |

Продолжение таблицы 5.

| Включается, но сразу останавливается | Охлаждение | Убедитесь, что вход и выход воздуха наружного блока не закрыты бумагой, виниловой лентой или другим предметом | Удалите предметы, которые перекрывают поток воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нагревание | Убедитесь, что нет помех, которые перекрывают поток воздуха рядом с входом и выходом воздуха наружного блока | Удалите помехи, которые препятствуют потоку воздуха |
|  |  | Проверьте есть ли короткое замыкание между выходом и входом воздуха |  |
| Некачественное охлаждение или нагрев |  | Проверьте правильность выбранного рабочего режима | Если выбран режим вентиляции, замените его на режим охлаждения / нагрева |
|  |  | Проверьте правильность установленной температуры | Если нет, то измените ее, нажимая «▲» или «▼» на пульте дистанционного управления |
|  |  | Проверьте правильность направления потока воздуха | Если нет, измените направление потока воздуха. Если нижняя часть помещения не нагревается при работе в режиме обогрева, то измените положение рефлектора, направив его вниз |
|  |  | Проверьте, чтобы воздушный фильтр не был засорен | Очистите воздушный фильтр |
|  |  | Проверьте, не открыты ли окна или двери | Закройте окна и двери |
|  |  | Убедитесь, что нет помех, которые перекрывают поток воздуха рядом с входом и выходом воздуха наружного и внутреннего блока | Удалить все помехи |

16. Транспортировка и хранение

16.1 Транспортировка

Не кладите никакие материалы на продукт.

Не становитесь сверху на продукт.

Перед распаковкой переместите продукт как можно ближе к месту установки.

Не кладите никакие материалы на внутренний блок.

Будьте осторожны при обращении с внутренним блоком. Применение чрезмерной силы может привести к поломке блока.

Чтобы избежать повреждения резиновой крышки, покройте ее тканью перед подъемом или перемещением внутреннего блока.

16.2 Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

17. Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом  и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

19. Особые отметки

20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверя-ющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |